Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U. , di altri gas ad uso umano, dei Gas Tecnici e di Laboratorio, della produzione on-site di Aria F.U. compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di PALERMO

CAPITOLATO D’ONERI

(procedura aperta)

(CIG 5424530FC0 )

INDICE

Art. 1. -	OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO	4

1.1	importo dell’appalto	4

1.2	durata dell’appalto	4

1.3	FORMA DELL’APPALTO	5

1.4	LINGUA UFFICIALE	5

1.5	ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO	5

Art. 2. -	DEFINIZIONI PARTICOLARI	7

2.1	Azienda Sanitaria	7

2.2	Ditta candidata	7

2.3	Ditta aggiudicataria e ditta Appaltatore	7

2.4	Ditta esclusa	7

2.5	Gas medicinali (AIC)	7

2.6	Bene	7

2.7	DIRETTORE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7

2.8	Responsabile per l’esecuzione del servizio	8

2.9	Incaricato dell’Azienda Sanitaria per il coordinamento DELLA sicurezza	8

2.10	Incaricato dall’Appaltatore per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza	8

Art. 3. -	GAS MEDICINALI E TECNICI	9

3.1	QUAntita’ e stato fisico dei gas	9

3.2	QUALITA’ DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI	9

3.3	CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	10

3.4	Fornitura degli accessori dispositivi medici necessari per la corretta erogazione dei prodotti ad ogni singola utenza	11

Art. 4. -	SERVIZI LOGISTICI IN DELEGA	12

4.1	Gestione, organizzazione trasporto e consegna dei contenitori mobili dei gas.	12

4.2	Gestione delle segnalazioni ed allarmi	13

4.3	servizio di messa a disposizone con locazione operativa delle confezioni e dei contenitori fissi e mobili	14

4.4	Distribuzione e consegna ai reparti di tutti i presidi sanitari delle confezioni e dei contenitori mobili	15

4.5	tracciabilità dei contenitori mobili	15

4.6	Oneri connessi ai servizi logistici in delega	16

Art. 5. -	SERVIZI PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEI GAS	17

5.1	Servizio di analisi dell’identità del gas alle prese di erogazione	17

5.2	Servizio analisi dei farmaci aic	17

5.3	Servizio analisi dell’aria medicinale prodotta da compressori	18

Art. 6. -	SERVIZI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS	19

6.1	procedure e gestione del piano di emergenza.	19

6.2	Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei prodotti anestetici.	19

6.3	Servizio di ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA	20

6.4	Corsi di formazione	20

Art. 7. -	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	21

7.1	BENI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	21

7.2	TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE	21

7.3	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICINALI	22

7.4	RAPPORTI DI INTERVENTO TECNICO	23

7.5	DISPOSIZIONI GENERALI	23

7.6	PARTI DI RICAMBIO	24

7.7	TEMPI DI INTERVENTO E REPERIBILITA’	24

7.8	RISORSE UMANE	25

7.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA a guasto e su rottura (extracanone)	26

7.10	GARANZIA PARTI SOSTITUITE	27

7.11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per adeguamento normativo e/o riqualifica CON CORRISPETTIVO A MISURA. (extracanone)	27

7.12	sistema informativo per la gestione dell’appalto	28

7.13	Rilievo informatico degli impianti di distribuzione dei gas	29

7.14	servizi di ingeneria	30

7.15	proposte migliorative ed innovative	30

Art. 8. -	LAVORI DI AVVIAMENTO, DI ADEGUAMENTO E LAVORI STRAORDINARI	31

8.1	Installazione delle Centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC allo stato liquido e gassoso.	31

8.2	oneri associati ai lavori di adeguamento dei magazzini distaccati	32

8.3	Lavori straordinari	32

Art. 9. -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	35

9.1	norme di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, norme di prevenzione infortuni	35

9.2	osservanza dei contratti collettivi	37

9.3	scioperi	38

Art. 10. -	ALLEGATI	39

10.1	Elenchi prezzi unitari e listini	39

# OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’Azienda Sanitaria intende individuare un partner cui affidare, sulla scorta degli obiettivi e clausole del presente Capitolato d’oneri, il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U. compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi (ospedalieri e territoriali) dell’ASP di PALERMO.

Per presidi dell’ASP si intendono le seguenti strutture:

- Presidio Ospedaliero “Ingrassia” di Palermo;

- Presidio Ospedaliero “Cimino” di Termini Imerese;

- Presidio Ospedaliero “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana;

- Presidio Ospedaliero “Civico” di Partinico;

- Presidio Ospedaliero “Villa delle Ginestre” di Palermo;

- Presidio Ospedaliero “Dei Bianchi” di Corleone;

- Presidio Ospedaliero  “Regina Margherita” di Palazzo Adriano;

- Presidio Ospedaliero “Pisani” di Palermo;

- Tutte le restanti strutture Territoriali Aziendali.

L’elenco sopra indicato è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dalla S.A.  possono richiedere nel corso dell’appalto l’acquisizione di nuove strutture o la dismissione di altre. Dette variazioni verranno comunicate all’impresa aggiudicataria in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco originario.

## importo dell’appalto

L’importo annuo presunto dell’appalto è pari a EURO 2.423.786,20 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 16.500,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è così ripartito:

- EURO 1.082.286,20 (I.V.A. esclusa) per forniture gas AIC, CE, FU e tecnici e fornitura accessori, soggetti a ribasso;

- Euro 1.100.000,00 (I.V.A. esclusa) per servizi di gestione e manutenzione preventiva a canone, soggetti a ribasso;

- Euro 16.500,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza, comprensivi dei costi relativi ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso;

- Euro 225.000,00 per servizi di manutenzione straordinaria e lavori.

L’importo complessivo totale, per tutta la durata contrattuale di 5 anni è pari a Euro 2.423.786,20 x 5 anni = 12.118.931,00 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 82.500,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L’importo è comprensivo di tutti gli oneri come riportato nel Capitolato d'Oneri, e dovrà garantire la regolare esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori descritti in forma breve nell’art 1.5 del Capitolato d’Oneri:

## durata dell’appalto

La durata dell’appalto è fissata in anni 5 (cinque) L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un periodo fino a 180 giorni, nel caso l’Azienda stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.

## FORMA DELL’APPALTO

Per una corretta esecuzione dei servizi l’Azienda Sanitaria ha deciso di avvalersi di un appalto secondo la disciplina regolata dalle normative vigenti in materia ed indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara (art. 14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i).

Trattasi, infatti, di appalto di prestazioni da eseguirsi nell’ambito di un contratto misto di servizi, forniture e lavori.

## LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l’italiano.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dalla Ditta Candidata in sede di offerta, e dall’Appaltatore successivamente, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

La disciplina del presente Capitolato dovrà garantire la regolare esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori di seguito descritti in forma breve, compresi tutti gli oneri associati:

- la fornitura dei gas medicinali e tecnici nelle quantità necessarie alle attività sanitarie e l'erogazione senza discontinuità dei gas richiesti presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.);

- la messa a disposizione dei recipienti criogenici e dei vari recipienti mobili (bombole, bombolette, pacchi bombole, dewar) conformi alla normativa vigente, al fine di permettere la fornitura di cui al punto precedente;

- la fornitura degli accessori per gli impianti necessari all’erogazione dei gas presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.) nelle quantità necessarie alle attività sanitarie;

- l’attivazione di un servizio di controllo telematico per il monitoraggio degli stati di funzionamento e degli allarmi relativi alle centrali gas medicinali, con ripetizione degli stessi presso postazione presidiata aziendale e della ditta aggiudicataria, con attivazione di interventi di emergenza;

- il servizio di reperibilità h 24, 365 gg/anno con pronto intervento in caso di necessità;

- l’espletamento del servizio di movimentazione bombole presso i vari reparti dei Presidi con particolare riferimento alla ripartizione per punto di consegna e di utilizzo;

- l’espletamento del servizio di movimentazione bombole espressamente dedicato per le unità mobili afferenti al servizio 118 della Stazione Appaltante;

- l’implementazione di un sistema informativo che permetta ai responsabili del Servizio Farmacia la completa tracciabilità delle consegne ed allocazione dei lotti farmaceutici consegnati ai vari punti di utilizzo interni alla Stazione Appaltante;

- la manutenzione, con personale espressamente coordinato e dedicato alla gestione, delle centrali gas medicinali, vuoto, aria compressa medicinale, evacuazione gas anestetici, della rete fissa di distribuzione sia primaria che secondaria;

- la redazione e consegna del piano dei rischi relativo alla fornitura, installazione ed utilizzo delle strutture, impianti, dispositivi e gas oggetto del presente appalto con particolare riferimento ad utenti esterni e interni coinvolti;

- la redazione e consegna del piano di emergenza relativo alla fornitura, da cui si evincano le procedure, mezzi e risorse da utilizzare in caso di eventi eccezionali o non fornitura;

- lo svolgimento di corsi di formazione con qualificazione legalmente riconosciuta (ECM) al personale della Stazione appaltante sull’utilizzo dei gas medicinali in ambito ospedaliero;

- il rilievo informatico della rete di distribuzione dei gas medicinali;

- l’implementazione di un sistema informativo a garanzia dell’informazione continua, sistematica e programmata, ai responsabili tecnici e della sicurezza  e della farmacia sullo svolgimento delle attività di manutenzione, sullo stato delle centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali e sullo stato e la rintracciabilità dei recipienti mobili, con messa a disposizione di portale internet per l’accesso riservato a tutte queste informazioni;

- il monitoraggio ambientale periodico dei gas anestetici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

- l'esecuzione di controlli analitici dei gas medicinali (ossigeno F.U., protossido d'azoto F.U. e aria medicinale F.U.) erogati dalle unità terminali (prese) dei reparti dei Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante;

- il servizio di ingegneria (compresi i progetti necessari) attinente la riqualificazione, la messa a norma ed in sicurezza di tutte le centrali e gli impianti (manutenzione straordinaria), ed in particolare:

  - Centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali;

  - Centrali di aspirazione endocavitaria;

  - Centrali di evacuazione gas anestetici;

  - Blocchi Operatori;

  - Terapie Intensive;

  - Pronto soccorso

- La realizzazione dei lavori necessari al corretto dimensionamento degli stoccaggi di riserva ed emergenza finalizzati a garantire un’adeguata autonomia degli stessi pari o superiore alle 72 ore;

- La realizzazione di interventi migliorativi sugli impianti esistenti derivanti da esigenze risultanti dal censimento, monitoraggio e servizi di ingegneria e dal corretto calcolo di dimensionamento delle reti.

# DEFINIZIONI PARTICOLARI

Nel testo del presente Capitolato d’oneri valgono le seguenti definizioni:

## Azienda Sanitaria

Per Azienda Sanitaria si intende l’Azienda Sanitaria Provinciale di PALERMO.

## Ditta candidata

Per Ditta candidata si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata.

## Ditta aggiudicataria e ditta Appaltatore

- Per Ditta aggiudicataria si intende quella Ditta candidata risultata aggiudicataria dell’Appalto.

- Per Appaltatore si intende quella Ditta risultata aggiudicataria dell’Appalto con la quale è stato stipulato apposito contratto.

## Ditta esclusa

Per Ditta esclusa si intende quella Ditta candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che non abbia rispettato le modalità di partecipazione alla gara o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato d’oneri, l’esclusione dalla gara.

## Gas medicinali (AIC)

Gas utilizzati a scopo terapeutico nell’Azienda Sanitaria i cui requisiti di purezza sono stabiliti nelle relative monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione, e che sono prodotti, immagazzinati e distribuiti dall’Appaltatore secondo la normativa vigente (in particolare il D.Lgs. 219/2006 e relative disposizioni di attuazione di cui al Decreto 29/02/2008).

## Bene

Ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura, impianto o sistema oggetto del servizio di manutenzione del presente Capitolato.

## DIRETTORE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Funzionario designato dall’Azienda Sanitaria, come previsto dall’art. 300 e seguenti del DPR. 207/10, al fine di interagire con il Responsabile per la esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato , nominato dall’Appaltatore, che svolge le funzioni di:

- verificare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali;

- ricevere e sottoscrivere i rapporti ed i verbali redatti dal personale dell’Appaltatore al termine delle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- fornire tutta la documentazione tecnica relativa ai Beni oggetto del servizio di manutenzione, che sia necessaria o utile ai fini della sicurezza e/o della funzionalità dei Beni medesimi;

- sovrintendere ai collaudi;

- riferire al Responsabile dell’Appaltatore in ordine ad ogni decisione o comportamento adottati dall’Azienda Sanitaria in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- ogni altro adempimento previsto dal DPR 207/10.

Tale soggetto potrà essere un dipendente dell’Azienda Sanitaria oppure un terzo, per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Responsabile per l’esecuzione del servizio

Funzionario designato dall’Appaltatore al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e di costituire l’interfaccia diretta dell’Appaltatore nei confronti dell’Azienda Sanitaria.

In particolare il Responsabile dell’Appaltatore (in seguito “Responsabile Ditta aggiudicataria”) avrà il compito di:

- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto dal presente Capitolato;

- sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dal Delegato dell’Azienda Sanitaria, o dal suo sostituto.

Tale soggetto potrà essere un dipendente dell’Appaltatore oppure un terzo; per le ipotesi d’impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Incaricato dell’Azienda Sanitaria per il coordinamento DELLA sicurezza

Funzionario designato dall’Azienda Sanitaria, quando l’entità dei lavori lo richiede, al fine di garantire la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività oggetto dell’Appalto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Tale soggetto (in seguito “Incaricato dell’Azienda Sanitaria”) potrà essere un dipendente dell’Azienda Sanitaria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Incaricato dall’Appaltatore per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza

Funzionario designato dall’Appaltatore per svolgere, quando l’entità dei lavori lo richiede, le funzioni di cooperazione e di coordinamento ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Tale soggetto (in seguito “Incaricato dall’Appaltatore”) potrà essere un dipendente dell’Appaltatore oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

# GAS MEDICINALI E TECNICI

## QUAntita’ e stato fisico dei gas

La Ditta dovrà fornire alla Stazione Appaltante i gas nelle quantità descritte nell’Allegato 1.

Le quantità specificate devono ritenersi indicative e sono derivate da dati di consumo “storico”. Potranno variare in più o in meno del 25% in relazione alle effettive esigenze dei singoli servizi senza che la Ditta Aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuato al momento del travaso nell’apposito contenitore.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente.

## QUALITA’ DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI

I gas (liquefatti e gassosi) medicinali dovranno corrispondere ai requisiti di purezza prevista dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione.

Per tutti i gas medicinali, dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall’attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione).

All’atto della consegna essi dovranno essere accompagnati da copia del certificato d’analisi dei relativi lotti per la Farmacia.

Tale adempimento non è necessario per gas medicinali con autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.).

Le Ditte candidate dovranno presentare in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 219/2006 copia dell’istanza per l’ottenimento dell’A.I.C. relativamente a tutti quei gas medicinali per i quali sono già decorsi i termini stabiliti dal Decreto attuativo del 29/02/2008. Le Ditte candidate dovranno anche dichiarare l’impegno a presentare la predetta istanza nei termini prescritti per tutti gli altri gas medicinali oggetto del presente appalto durante il periodo della fornitura.

Inoltre le Ditte candidate dovranno presentare copia del certificato con il numero di AIC comprovante l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio una volta scaduta la norma derogatoria di cui all’art. 1 del Decreto attuativo del 29/02/2008.

La Ditta candidata dovrà inoltre presentare le attestazioni certificanti l’abilitazione a marcare CE secondo il D. Lgs. 46/97 (la direttiva 93/42/CEE) i seguenti gas utilizzati come dispositivi medici:

- carbonio diossido dispositivo medico per laparoscopia

- azoto liquido refrigerato dispositivo medico per crioterapia e crioconservazione

Tali gas, in quanto Dispositivi Medici, qualora previsto, devono essere registrati nel sistema Banca dati Ministeriali (DM 20/2/07 e successivo DM 21/12/09).

I prodotti gassosi per uso tecnico e/o di laboratorio avranno le caratteristiche, di volta in volta specificatamente richieste, in funzione dell’uso cui vengono destinati.

### Contenitori

I prodotti gassosi dovranno essere forniti in pacchi bombole o bombole. Le bombole, avranno il corpo e l’ogiva colorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999). In particolare le bombole dovranno avere:

- punzonato:

  - nome o marchio del fabbricante;

  - numero di serie;

  - natura del gas contenuto;

  - pressione max di esercizio;

  - pressione di collaudo;

  - capacità della bombola;

  - tara della bombola;

  - data ultimo collaudo;

  - nome o marchio del proprietario;

- stampigliato:

  - numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza);

  - simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);

  - composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione;

Le bombole di ossigeno di emergenza da collocare nei vari reparti, al fine di evitare rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l’uso, devono essere equipaggiate, su richiesta dei servizi interessati, di una valvola riduttrice – flussometrica conformi alle norme vigenti.

Di tali bombole la Ditta Candidata dovrà fornire ampia documentazione tecnica.

I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta in appositi serbatoi-erogatori fissi di stanza presso la Stazione Appaltante.

I serbatoi, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

- data di collaudo e costruzione;

- specifiche tecniche: capacità, temperatura max e minima di esercizio;

- schema dell’impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;

- adeguate strumentazioni e/o sistemi che ci consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto

## CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare autonomamente, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all’atto della consegna dei prodotti

Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità, quella accertata all’atto di ogni consegna.

Il controllo della qualità sarà effettuato da operatori designanti della Azienda Sanitaria , i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove, conformi agli standard di legge previsti per ciascun prodotto, onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato D’oneri.

Nel caso di gas AIC, qualora il prodotto risultasse non conforme, verranno avviate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di farmaci con AIC.

Per tutti gli altri gas, nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate all’Appaltatore unitamente alle penalità indicate nel Disciplinare di Gara (art. 8.5).

Inoltre la stessa Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione del gas non conforme con gas conforme.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse all’immediata sostituzione, sarà facoltà dell’Amministrazione della Azienda Sanitaria  provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico dell’Appaltatore unitamente alle penalità indicate nel Disciplinare di Gara (art. 8.5).

Alle stesse penalità soggiacerà l’Appaltatore in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l’approvvigionamento sostitutivo, aumentate della penale, verranno trattenute dalla Azienda Sanitaria  committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’Appaltatore per le forniture già effettuate ed, occorrendo, sulla cauzione.

In quest’ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall’Amministrazione della Azienda Sanitaria .

## Fornitura degli accessori dispositivi medici necessari per la corretta erogazione dei prodotti ad ogni singola utenza

La Ditta Aggiudicataria si impegnerà a segnalare la presenza o l’assenza degli accessori necessari all’erogazione dei gas presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.), nelle quantità necessarie alle attività sanitarie.

L’Appaltatore si impegna a fornire i dispositivi medici, quali riduttori di pressione, umidificatori, flussometri, innesti, gorgogliatori ossigeno, etc… applicando ai rispettivi prezzi di listino il ribasso in percentuale, per un costo presunto annuo di € 10.000,00.

In particolare gli articoli dovranno riportare:

- nome o marchio del fabbricante

- numero di serie

- condizioni di normale utilizzo

- marcatura CE come Dispositivo Medico ai sensi del D.Lgs. 46/97

Tali Dispositivi Medici, qualora previsto, devono essere registrati nel sistema Banca dati Ministeriali (DM 20/2/07 e successivo DM 21/12/09).

La fornitura degli articoli occorrenti dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione dell’ente appaltante, a meno di ragioni di tempestività oggettivamente dimostrabili.

Di tali articoli la Ditta Candidata dovrà fornire ampia documentazione tecnica.

Sarà responsabilità del personale tecnico della Ditta Aggiudicataria verificare periodicamente lo stato e la funzionalità degli accessori in utilizzo ed eventualmente intervenire con riparazioni ove possibile o proponendo la sostituzione.

# SERVIZI LOGISTICI IN DELEGA

Nell’ottica delle responsabilità fissate dal Decreto Legislativo N. 219 del 24 aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", l’Appaltatore dovrà essere in grado di gestire su delega e per conto della Farmacia Ospedaliera, l’intero processo di consegna, monitoraggio, tracciabilità e garanzia fino al punto di somministrazione al paziente dei farmaci con AIC in confezione ospedaliera e degli altri gas.

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica.

## Gestione, organizzazione trasporto e consegna dei contenitori mobili dei gas.

L’Appaltatore dovrà garantire nell’ambito della gestione dei depositi di gas medicinali presenti presso la Azienda Sanitaria :

- La fornitura dei gas compressi come già precisato all’art. 3;

- la sostituzione dei vuoti con pieni

- Il trasposto, la consegna ed il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori e/o franco depositi o stabilimenti nel caso di serbatoi mobili;

- il trasporto, la consegna e distribuzione dei recipienti mobili contenenti gas compressi o liquidi nei vari reparti o servizi ivi inclusi i poliambulatori e guardie mediche.

In particolare la Ditta Candidata dovrà realizzare quanto presentato nel progetto offerta per l’allestimento di un servizio esclusivamente dedicato alla fornitura di ossigeno medicinale in bombole portatili ai pazienti trasportati nelle unità mobili territoriali di pronto soccorso in carico ai servizi di emergenza 118 operativi per la Stazione Appaltante.

I gas medicinali e tecnici devono essere consegnati nei quantitativi di volta in volta precisati e negli orari indicati dall’ordine presso i reparti della Stazione Appaltante.

Al momento della consegna, i documenti dovranno essere controfirmati e timbrati dal personale della Stazione Appaltante all’uopo preposto.

Al fine di svolgere quanto qui sintetizzato, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa, 8 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con intervallo dalle 12:00 alle 13:00, 5 giorni alla settimana, tutte le settimane dell’anno di:

- almeno un tecnico dedicato presso il Presidio Ospedaliero Ingrassia di Palermo

- almeno un tecnico dedicato per la gestione di tutti gli altri Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.

I gas di volta in volta ordinati devono essere consegnati:

- entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento ordine (2 ore in caso di urgenza) per i gas medicinali AIC, i gas FU ed i gas CE (Dispositivi Medici);

- entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per i gas puri;

- entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele;

Qualora ciò non sia possibile la Ditta Aggiudicataria deve provvedere alla consegna di un anticipo dei gas ordinati nella quantità necessaria a garantire la regolarità del servizio.

Dovranno essere altresì garantite anche nei giorni di Sabato, Domenica e festivi le consegne in urgenza (2 ore) che si dovessero presentare sia nei presidi ospedalieri e/o sanitari che in quelli distrettuali, con particolare attenzione al servizio del 118.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità organizzative che intende adottare per il servizio di “Trasposto e Consegna dei Recipienti Mobili” in caso di aggiudicazione.

## Gestione delle segnalazioni ed allarmi

La Ditta Candidata dovrà presentare una relazione tecnica del Sistema Informatico che intende adottare c/o la Stazione Appaltante per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte nello stoccaggio e erogazione dei gas medicinali:

- Evaporatori freddi

- Centrale in Bombole e/o pacchi di riserva e/o backup

- Centrale per la produzione di Aria medicinali (da sintesi o da compressione e successiva depurazione)

- Centrale di Aspirazione Endocavitaria (vuoto)

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che le prescrizioni minime di tale Sistema Informatico prevedano:

- la dotazione di dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza,

- un sistema di trasmissione via cavo,

- una centralina hardware per ogni presidio localizzata in una postazione presidiata definita dalla Stazione Appaltante

- software di interfaccia in grado di visualizzare la situazione di funzionamento e/o di allarme in tempo reale

- il settaggio di soglie di livello e di pressione per individuare due eventi: il primo determinante il livello di attenzione ed il secondo di assoluta emergenza,

- la diretta rilevazione, controllo, registro e gestione, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24 ore, dal servizio assistenza della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con la formula “Chiavi in Mano” alla gestione, messa a disposizione, installazione, dei dispositivi atti al rilievo degli stati di funzionamento e di allarme su tutte le centrali di erogazione e stoccaggio dei gas medicinali ed in particolare dovrà considerare che tutti i segnali provenienti dai trasmettitori montati sia sugli evaporatori freddi che sui quadri degli impianti per le riserve siano contemporaneamente trasmessi:

- per via cablata, presso locale della Stazione Appaltante, ad un display sinottico che la Ditta metterà a disposizione

- per via telematica, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso la Ditta Aggiudicataria, onde consentire l’attivarsi in tempi reali dell’organismo interessato, e cioè, il servizio che si occupa della distribuzione dei gas, se trattasi di rifornimento; il servizio di pronto intervento se trattasi di anomalia di funzionamento.

Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso la Stazione Appaltante e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.

La stessa centralina deve essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale da consentirle di segnalare comunque i propri eventuali mal funzionamenti e/o la mancanza di alimentazione elettrica mentre il sistema di “reset” deve essere accessibile esclusivamente agli operatori interessati della Stazione Appaltante e della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire tutte le apparecchiature necessarie al telecontrollo in comodato d’uso e dovrà garantirne la tenuta in perfetta efficienza.

Al termine dell’appalto la strumentazione hardware e software per la gestione e la segnalazione degli allarmi rimarrà di proprietà dell’Appaltatore.

Saranno a carico della Stazione Appaltante gli eventuali oneri necessari a portare linee elettriche preferenziali di alimentazione e linee telefoniche nei pressi dei locali e delle piazzole dove sono installate le apparecchiature da monitorare.

## servizio di messa a disposizone con locazione operativa delle confezioni e dei contenitori fissi e mobili

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Azienda Sanitaria , con la formula della locazione operativa, la totalità delle confezioni ospedaliere e dei contenitori per gli altri gas, fissi e mobili, così come richiesto e per tutta la durata dell’appalto, comprensivo di manutenzione – assistenza - assicurazione commisurati alla durata ed al valore del bene.

L’Appaltatore dovrà prevedere ed attuare entro il primo anno dell’appalto la sostituzione delle eventuali confezioni e contenitori mobili di proprietà della Azienda Sanitaria  con confezioni e contenitori mobili di proprietà della Ditta stessa, così come previsto dal Dlgs. 219 del 24-04-2006, e gestiti con la formula vuoto per pieno.

A tal proposito la Ditta Candidata dovrà predisporre in fase di offerta una relazione che evidenzi:

- numero;

- tipologia;

- utilizzo

delle bombole di proprietà della Stazione Appaltante.

## Distribuzione e consegna ai reparti di tutti i presidi sanitari delle confezioni e dei contenitori mobili

L’Appaltatore dovrà organizzare, con proprio personale e propri mezzi tecnici e di trasporto autorizzati, il servizio di distribuzione dei contenitori mobili (bombole e/o contenitori di altra natura), orizzontali e verticali, ai Reparti e Laboratori dei presidi della Azienda Sanitaria  per soddisfare tutti i fabbisogni e le necessità degli stessi.

Tale servizio dovrà essere garantito per cinque giorni alla settimana e verrà svolto esclusivamente su delega e per conto del Responsabile della Farmacia Ospedaliera.

In caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio non potrà essere sospeso per più di due giornate.

Le modalità di esecuzione del servizio dovranno rispettare tutti gli standard e le procedure previste dalle GMP in materia di farmaci, dalle ADR in materia di merci pericolose, e dal D. Lgs. 81/08 in termini di sicurezza sul lavoro.

Si dovranno prevedere anche la modalità di consegna ai reparti negli orari di chiusura della Farmacia Ospedaliera con un servizio di reperibilità oppure con altri sistemi a scelta ed a carico dell’Appaltatore, fatta salva l’approvazione finale del Responsabile della Farmacia e della Direzione Sanitaria.

Il personale messo a disposizione dell’Appaltatore dovrà tenere un comportamento ed un decoro consono alla struttura in cui operano e nel rispetto dei pazienti ricoverati, degli operatori sanitari e dei visitatori presenti in loco.

Qualora si evidenziassero comportamenti e situazioni contrarie, è facoltà dell’Azienda Sanitaria richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di tale personale con motivazione scritta.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## tracciabilità dei contenitori mobili

La necessità della Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria è quella di dotarsi di un sistema automatizzato o informatizzato di tracciabilità dedicato alla gestione interna delle confezioni e dei contenitori mobili dei gas oggetto del presente appalto.

La Ditta Aggiudicataria dovrà implementare un sistema di tracciabilità dei contenitori mobili interno al perimetro della Stazione Appaltante a cui faranno riferimento i Responsabili del Servizio Farmacia.

Il Sistema Informativo di Tracciabilità dovrà essere basato su tre componenti principali:

- sistema di identificazione del recipiente mobile

- sistema di identificazione del lotto farmaceutico

- nota informativa riguardante lo stato di utilizzo del recipiente

Il sistema informatizzato proposto dovrà garantire attraverso elaborazioni e procedure le seguenti funzionalità:

- Memorizzazione delle informazioni acquisite

- Strutturazione e correlazione di tali informazioni con il Servizio Farmaceutico della Stazione Appaltante

- Aggiornamento dei magazzini interni

- Produzione di report e analisi

- Procedure per la rintracciabilità di qualsiasi bombola in qualsiasi periodo di tempo

- Procedure per la tracciabilità dei lotti di produzione di tutti i gas medicinali

Alla Ditta Aggiudicataria si chiede di impegnarsi una volta all’anno in sessioni formative-informative sull’utilizzo del sistema ai delegati della Stazione Appaltante.

La Ditta Candidata dovrà presentare in fase di gara una relazione documentale esaustiva nella quale si evidenzi la metodologia che la stessa intende adottare per implementare il Sistema Informativo necessario all’acquisizione, memorizzazione e gestione del flusso di informazioni relativo alla consegna e movimentazione dei contenitori mobili, dei loro contenuti e dei lotti farmaceutici.

## Oneri connessi ai servizi logistici in delega

Per il corretto svolgimento di questi servizi, saranno a carico dell’Appaltatore:

  - Manutenzione preventiva e straordinaria di tutte le confezioni/contenitori fissi e mobili, comprese le parti di ricambio, le certificazioni ed i collaudi di legge.

  - Manutenzione preventiva e straordinaria di tutte le apparecchiature, componenti, i sistemi di gestione e controllo, comprese le parti software.

  - Manodopera e parti di ricambio necessari per eventuali interventi di manutenzione preventiva e straordinaria sulle apparecchiature costituenti il sistema di assicurazione della tracciabilità, non di proprietà della Struttura Sanitaria.

  - Tutte le apparecchiature necessarie alle movimentazioni dei carichi.

  - Analisi dei rischi connessa alle operazioni di distribuzione e consegna delle confezioni e dei contenitori mobili per valutazione delle interferenze con altre attività all’interno delle Strutture Sanitarie.

  - Formazione, informazione ed aggiornamento del personale addetto alla distribuzione delle confezioni e dei contenitori in fase di implementazione del sistema.

# SERVIZI PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEI GAS

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 219/06 e dalla Farmacopea Ufficiale, il Responsabile della Farmacia Ospedaliera, data la particolarità dei prodotti oggetto del presente appalto, dovrà procedere ad un piano di controlli periodici della qualità dei gas medicinali AIC e di quelli autoprodotti on-site, successivamente erogati ai pazienti tramite gli impianti fissi, per tutta la durata dell’appalto.

In ottemperanza alle Norme di Buona Preparazione dei Farmaci in Farmacia, tali controlli saranno delegati all’Appaltatore e dovranno essere effettuati tramite un ente terzo di garanzia ed autorizzato dal Ministero della Salute.

L’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’esecuzione di:

Controlli sui gas medicinali AIC erogati immediatamente a valle delle confezioni fisse (metodiche previste in monografia);

Controlli sui gas autoprodotti in Ospedale, se i sistemi di produzione siano già presenti o siano da prevedere come future installazioni nel corso del presente appalto (metodiche previste in monografia);

Controlli sui gas medicinali AIC erogati al letto del paziente (metodiche previste in monografia).

A maggior chiarimento tale piano di controlli dovrà essere attuato sia per i farmaci AIC consegnati nelle confezioni fisse costituenti le centrali di stoccaggio ed erogazione, sia sui galenici officinali, autoprodotti in Ospedale (come l’aria medicinale prodotta per compressione e successiva filtrazione di aria esterna) e somministrati ai pazienti tramite impianto fisso di distribuzione.

I metodi relativi al controllo analitico devono essere conformi a quanto previsto dalle GMP e coerenti con quanto specificato dalle monografie della Farmacopea Europea.

I risultati di dette analisi dovranno essere comunicati ufficialmente, di volta in volta, dall’Appaltatore al Farmacista Ospedaliero.

## Servizio di analisi dell’identità del gas alle prese di erogazione

L’Appaltatore dovrà effettuare, nel corso della durata dell’appalto, una verifica annuale di identificazione dei gas medicinali e non: biossido di carbonio, ossigeno, azoto, aria medicinale, protossido d’azoto e vuoto presenti alle unità terminali dei presidi dell’Azienda Ospedaliera.

La Ditta candidata dovrà presentare in sede di offerta tecnica, ampia documentazione comprendente le modalità e le procedure con cui intende svolgere il servizio.

## Servizio analisi dei farmaci aic

L’Appaltatore dovrà effettuare, a valle delle confezioni fisse dei gas medicinali AIC, installate presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera, due verifiche annuali che certifichino la qualità del farmaco introdotto nella rete di distribuzione.

Gli stessi controlli devono essere previsti su un congruo campione di prese di erogazione, per certificare la qualità del farmaco al punto di somministrazione al paziente.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, il piano dei controlli, le frequenze, le metodologie di campionamento e di analisi.

.

## Servizio analisi dell’aria medicinale prodotta da compressori

L’Appaltatore dovrà effettuare, sulle centrali di produzione di aria medicinale per compressione di aria esterna installate presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera, due verifiche annuali che certifichino la qualità dell’aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale vigente.

Gli stessi controlli devono essere previsti su un congruo campione di prese di erogazione, per certificare la qualità dell’aria medicinale al punto di somministrazione al paziente.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, il piano dei controlli, le frequenze, le metodologie di campionamento.

# SERVIZI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica.

Sia in condizioni normali che in relazione a particolari condizioni di malfunzionamento ed emergenza impiantistica, l’Appaltatore dovrà attuare un piano di intervento di emergenza e prevedere delle misure di prevenzione del rischio, con mezzi, uomini, apparecchiature e procedure, almeno per i reparti più critici.

## procedure e gestione del piano di emergenza.

La Ditta Candidata dovrà presentare un piano di gestione delle emergenze, sulla base del quale saranno attribuite:

- ruoli e responsabilità tra il personale dell’Appaltatore e quello dell’Azienda Sanitaria;

- formazione specifica da implementare sui vari operatori coinvolti dell’Azienda Sanitaria;

- procedure operative d’intervento;

- mezzi ed apparecchiature da impegnare;

- modalità di espletamento di un’esercitazione;

L’Appaltatore dovrà organizzare per 1 volta all’anno e per tutta la durata dell’appalto, un’esercitazione operativa, in sinergia e coordinamento con i delegati responsabili dell’Azienda Sanitaria, dove si simuli la mancanza di alimentazione dei gas medicinali ai Padiglioni dei Presidi Ospedalieri. Lo scopo di tale servizio è quello di verificare, ponderare e potenziare la capacità di reazione.

A questo proposito saranno oggetto di attenta valutazione tecnica-operativa le soluzioni presentate dalla Ditta Candidata che permettano di garantire la continuità di fornitura in condizione di massima criticità ai reparti come:

- Blocchi Operatori;

- Terapie Intensive Adulte e Neonatali;

- Pronto Soccorso.

## Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei prodotti anestetici.

L’Appaltatore dovrà predisporre, anche agli effetti della sicurezza dei lavoratori, un piano-programma per la rilevazione ed il monitoraggio dei gas nelle sale operatorie e locali adiacenti dove vengono utilizzati il protossido d’azoto od altri gas anestetici, precisandone la modalità.

L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione dei controlli descritti dalla legislazione nazionale e regionale e dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione attestante l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali oggetto delle verifiche.

L’Appaltatore provvederà all’esecuzione dei seguenti controlli, almeno semestrali, per la verifica del corretto funzionamento del sistema di rilevazione installato:

- Rilievo dell’inquinamento da gas anestetici nelle sale operatorie e nei locali adiacenti;

- Misura del ricambio efficace fornito dai sistemi di condizionamento delle sale operatorie;

- Analisi del microclima nelle sale operatorie.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte

## Servizio di ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

La Ditta Candidata dovrà presentare una analisi dei rischi specifica relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, ed il conseguente piano di interventi programmati per tutti i reparti e servizi della Stazione Appaltante.

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare, entro 6 mesi dall’avvio del contratto, sulla base di quanto presentato in sede di offerta e di una successiva dettagliata analisi dei rischi specifica relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, un piano di interventi programmati per tutti i reparti e servizi della Stazione Appaltante.

In particolare la Ditta Aggiudicataria dovrà redigere:

- La mappa dettagliata dei rischi esistenti;

- Il piano degli interventi programmati per la messa a norma;

L’elaborazione dei rischi residui.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## Corsi di formazione

L’Appaltatore dovrà farsi carico di tenere almeno un corso di formazione annuale al personale Tecnico, Paramedico e di Laboratorio dell’Azienda Sanitaria, orientato alla acquisizione di informazioni e di operatività necessarie per gestire in maggiore sicurezza il gas erogato sia con mezzi mobili che attraverso l’impianto fisso.

La Ditta Candidata dovrà presentare il programma dei corsi identificando il numero e la tipologia del personale ospedaliero partecipante.

Il corso dovrà avere caratteristiche tali da far conseguire dei crediti ECM riconosciuti legalmente.

Ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito Europeo.

# SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE

Il presente articolo espone tutti i servizi connessi alle attività di conduzione e manutenzione.

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica, con esclusione degli interventi di manutenzione a guasto o su rottura,  e degli interventi di manutenzione straordinaria mirati all’adeguamento normativo, alla riqualificazione e/o all’ampliamento, che saranno oggetto di possibili lavorazioni come specificato all’art.7.9 ed all’art 7.11 del presente Capitolato d’Oneri.

## BENI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La Ditta, a seguito di un accurato sopralluogo, dovrà assumere e farsi carico del servizio di manutenzione per le seguenti apparecchiature inserite nei seguenti perimetri:

Impianti gas medicinali:

- serbatoi di stoccaggio per gas criogenici

- centrali di erogazione di aria per usi medicinali

- centrali in bombole e/o pacchi-bombole per lo stoccaggio ed erogazione di gas medicinali compressi

- centrali di aspirazione endocavitaria

- centrali di evacuazione gas anestetici

- impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi e vuoto (tubazioni, valvole, riduttori, punti di utilizzo e allarmi)

- impianti per evacuazione gas anestetici

In particolare i Beni oggetto del servizio di manutenzione sono descritti nell'Allegato 2.

La Ditta Candidata in fase di offerta, nella parte tecnica, dovrà presentare una relazione che identifichi correttamente il perimetro impiantistico oggetto del suddetto servizio secondo il seguente flusso informativo: presidio, centrale, bene, caratteristiche tecniche, potenzialità e stato di attuale funzionalità. La Ditta Candidata, a seguito della raccolta delle informazioni prima identificate, dovrà presentare un Piano di Manutenzione da cui si evincano tempistiche, task-list manutentive e liste pezzi di ricambio utilizzate

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE

Di seguito viene dato un elenco esemplificativo della tipologia degli interventi richiesti per:

Impianti Gas Medicinali, Puri, Tecnici, Aspirazione Endocavitaria, Evacuazione Gas Anestetici:

- manutenzione e i controlli periodici di funzionalità degli evaporatori e dei sistemi di misura e segnalazione;

- prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle bombole (comprese quelle di proprietà della Stazione Appaltante) e/o altri sistemi di stoccaggio;

- verifiche del funzionamento delle apparecchiature del sistema di miscelazione in condizioni di usuale impiego, nel pieno rispetto delle specifiche di progetto;

- controllo del funzionamento delle stesse in condizioni limite;

- manutenzione e i controlli periodici di funzionalità delle centrali di aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici;

- manutenzioni e verifiche di controllo dei riduttori di pressione di rete;

- manutenzioni e verifiche di controllo delle prese di erogazione;

- controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione ed allarme in condizioni di emergenza simulata.

Gli interventi di manutenzione dovranno suddividersi in:

- Interventi di manutenzione preventiva programmata,

le cui prestazioni e relativi pezzi di ricambio saranno incluse nell’offerta.

La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o della sicurezza del Bene. Le operazioni di manutenzione preventiva verranno eseguite durante il normale orario di lavoro con la periodicità e la metodologia indicate dalla Ditta Candidata, mediante visite periodiche, durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i Beni suscettibili di controllo e revisione.

b)	Interventi di manutenzione a guasto o su rottura.

La manutenzione a guasto o su rottura dovrà essere effettuata in seguito alla rilevazione di un guasto e volta a riportare il Bene nello stato in cui esso possa eseguire la funzione richiesta.

## MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICINALI

Lo scopo della manutenzione ordinaria programmata periodica è quello di garantire ed assicurare la funzionalità e l’efficienza nel tempo dei dispositivi installati.

L’esecuzione di verifiche periodiche contribuisce altresì ad assicurare l’affidabilità e la sicurezza degli impianti, in conformità alle norme tecniche vigenti. Inoltre le medesime visite permettono di segnalare eventuali anomalie, difetti e condizioni di rischio in tempo utile perché possano essere risolti con opportuni interventi, se del caso, di manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria deve comprendere la verifica di funzionamento degli impianti e la sostituzione (periodica ovvero ove richiesta) dei componenti, con particolare riferimento alla sostituzione periodica dei filtri delle diverse catene filtranti che costituiscono gli impianti d’aria compressa e del vuoto. Sono altresì a carico della Ditta Aggiudicataria gli oneri relativi alla sostituzione dei materiali di ordinario consumo quali, ad esempio, guarnizioni di tutti i tipi e raccorderia varia.

La manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto, dovrà essere espletata secondo un piano di manutenzione specifico per la tipologia dell’impianto, il quale deve essere adeguato a garantire l’efficienza e la funzionalità di tutte le apparecchiature che lo costituiscono. In ogni caso, per ciascuna tipologia di dispositivi componenti l’impianto, i tipi di interventi previsti e la relativa cadenza dovranno essere dettagliatamente evidenziati nella documentazione tecnica presentata dalla Ditta Candidata.

## RAPPORTI DI INTERVENTO TECNICO

A conclusione degli interventi dovrà pervenire al Delegato della Stazione Appaltante il rapporto di intervento tecnico attestante:

- il numero d’ordine (dove applicabile) e la data d’intervento;

- il reparto o la locazione dove si è svolto l’intervento;

- il nominativo degli operatori;

- il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento;

- le operazioni eseguite;

- la denominazione merceologica comune del bene assistito;

- l’elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate alla Stazione Appaltante);

- l’esito dell’intervento.

La Ditta Aggiudicataria, in generale, dovrà inoltre presentare per ogni intervento eseguito, se necessario in base alla complessità dei lavori:

    - gli schemi funzionali dei manufatti e/o componenti modificati;

    - dichiarazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi di Legge;

    - i manuali finali di conduzione e manutenzione manufatti e/o componenti (in lingua italiana), eventuale hardware e software e licenze d’uso, completi delle descrizioni specifiche funzionali dei manufatti più importanti, fornitura degli schemi di quanto realizzato, modificato su supporto magnetico CD mediante il programma Autocad e in doppia copia su carta.

La Ditta Aggiudicataria dovrà, altresì, approvvigionare i materiali e le attrezzature da impiegarsi e concordare le eventuali modalità esecutive congiuntamente al Responsabile designato dalla Stazione Appaltante.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione di tutti gli interventi della manutenzione ordinaria sono conteggiati ed inclusi nell’importo per la manutenzione ordinaria. Tali importi devono intendersi comprensivi della manodopera e dei materiali di consumo necessari e della garanzia di 12 mesi sugli interventi eseguiti e sui materiali sostituiti.

Resta comunque inteso, come meglio precisato, che tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi devono essere conformi alle normative vigenti, e non devono alterare le condizioni originali di sicurezza e funzionalità degli impianti.

Qualora nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria, la Ditta Aggiudicataria rilevi parti guaste, logorate, o mal funzionati, o comunque in condizioni tali da mettere a repentaglio la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto, deve segnalarlo tempestivamente al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, proponendo, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi di riparazione o sostituzione e formulando, se richiesto, apposito preventivo di spesa.

Nel caso in cui il guasto rilevato costituisca pericolo imminente la Ditta Aggiudicataria deve provvedere tempestivamente alla rimozione del guasto e alla messa in sicurezza e, successivamente, segnalare l’intervento al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante entro le ventiquattro ore successive all’intervento stesso.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre, contestualmente al piano di manutenzione ed alle schede sinottiche, il programma degli interventi di manutenzione preventiva. Il Servizio Tecnico della Stazione Appaltante si riserva di modificare in qualsiasi momento il predetto programma, sulla base delle necessità legate allo svolgimento delle attività sanitarie della Stazione Appaltante, le quali necessità, com’è noto, non sempre sono prevedibili. In ogni caso il Servizio Tecnico della Stazione Appaltante provvederà a comunicare tempestivamente alla Ditta Aggiudicataria le modifiche al programma entro e non oltre 2 (due) giorni prima della data prevista per l’intervento.

## PARTI DI RICAMBIO

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo, se necessario per ragioni di tempestività, senza previa autorizzazione da parte dei responsabili tecnici della Stazione Appaltante, alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza, anche in funzione della vita media di ciascuno, di cui la Ditta deve darne indicazione e comunicazione, con componenti perfettamente compatibili con la destinazione d’uso delle apparecchiature (si fa particolare raccomandazione relativamente al materiale delle guarnizioni compatibile con i gas).

Le parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (D.Lgs 46/97, norme UNI, EN ISO); in particolare la Ditta dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità, alle specifiche richieste.

L’eventuale utilizzo di altri componenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico.

## TEMPI DI INTERVENTO E REPERIBILITA’

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare i seguenti tempi di intervento:

manutenzione preventiva: visita secondo il programma indicato dalla Ditta Candidata;

manutenzione a guasto o su rottura: intervento entro 2 ore dalla richiesta pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare o dalla rilevazione diretta da parte del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato.

La Ditta Candidata dovrà presentare un progetto che dovrà assicurare un servizio di reperibilità, assistenza tecnica e pronto intervento, sia nel normale orario di lavoro che al di fuori di tale orario, ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni festivi, atto a fronteggiare:

- la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme. La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare la presenza tempestiva di mezzi tecnici e personale specializzato per il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento entro e non oltre il periodo di tempo coperto dalle relative riserve gassose;

- gli eventuali interventi di emergenza relativi a situazioni di rischio per l’utenza e/o per gli operatori. La Ditta Aggiudicataria garantirà la presenza del proprio personale entro 2 ore dal ricevimento della segnalazione della Stazione Appaltante pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta).

All’interno della documentazione tecnica, la Ditta Candidata dovrà presentare dettagliata relazione riguardante il servizio di assistenza tecnica con particolare riferimento al servizio di reperibilità ed alla gestione delle emergenze, fornendo i recapiti e l’ubicazione dei centri operativi per tale servizio, in modo da provare la capacità di rispettare le tempistiche richieste per l’intervento in emergenza.

Qualora, dopo il primo intervento, sia necessario un ulteriore intervento correttivo per ripristinare le originarie condizioni di affidabilità e sicurezza dell’impianto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicarlo immediatamente al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, e dovrà provvedere entro le 24 ore successive.

Nel caso che, per compiere i predetti interventi correttivi, occorra la sostituzione di parti di ricambio che non rientrano tra i materiali di ordinario consumo, né tra quelli previsti per la manutenzione ordinaria, la Ditta Aggiudicataria, entro breve tempo, dovrà produrre apposito preventivo di spesa al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, in accordo con i listini prezzi allegati all’offerta inserita in gara al netto del ribasso proposto, per le valutazioni di competenza e per la relativa autorizzazione.

Resta comunque inteso che tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione degli interventi devono essere conformi alle normative vigenti, e non devono alterare le condizioni originali di sicurezza e funzionalità degli impianti.

Dell’avvenuto intervento di emergenza dovrà essere data comunicazione al Direttore della corretta esecuzione del contratto (art. 2.7) dal responsabile della Ditta Aggiudicataria (art. 2.8) del presente Capitolato d’Oneri.

L’ingegnerizzazione di quanto sopra richiesto, facente parte dell’offerta, dovrà essere documentata e fornita al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante periodicamente, anche su supporto informatico, compatibile con i sistemi in uso presso il Servizio stesso (eventuale collegamento in linea).

## RISORSE UMANE

La Ditta Candidata dovrà predisporre un progetto offerta per la dislocazione presso le Strutture della Stazione Appaltante di un adeguato numero di risorse umane atte a garantire:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- pronto intervento e reperibilità;

- movimentazione dei contenitori mobili dai depositi c/o i reparti richiedenti.

Al fine di svolgere quanto qui sintetizzato, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa, 8 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con intervallo dalle 12:00 alle 13:00, 5 giorni alla settimana, tutte le settimane dell’anno di:

- almeno un tecnico dedicato presso il P.O. Ingrassia di Palermo

- almeno quattro tecnici dedicati per la gestione di tutti gli altri Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la presenza continuativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con intervallo dalle 12:00 alle 13:00, sul territorio di competenza, di almeno n° 2 tecnici in pronta reperibilità e di n° 1 tecnico (responsabile di comprovata esperienza) con funzioni di coordinamento ed interfaccia con la Struttura Tecnica della Stazione Appaltante.

Al di fuori dell’orario suddetto (e quindi in orario notturno feriale e diurno/notturno festivo) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la pronta reperibilità di almeno un tecnico esperto, con l’obbligo di intervento entro due ore dal ricevimento della chiamata; il tempo di intervento si riduce ad un’ora nei casi di manifesta urgenza, nonché nei casi in cui il guasto segnalato rappresenti una condizione di pericolo.

Tutto il personale che sarà impiegato dall’Appaltatore dovrà disporre di idonei mezzi di trasporto attrezzati con quanto necessario allo svolgimento dei servizi previsti; dovrà indossare, oltre ai regolamentari D.P.I., indumenti di lavoro univoci e riconoscibili ed inoltre portare a vista un cartellino identificativo con nome dell’Impresa, oltre al nome proprio.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA a guasto e su rottura (extracanone)

La manutenzione straordinaria riguarda l’effettuazione di interventi specifici e non prevedibili, non riconducibili alla manutenzione ordinaria.

La necessità di un intervento di manutenzione straordinaria può essere:

- segnalato dalla Ditta Aggiudicataria a seguito di una visita ispettiva programmata;

- segnalato dalla Ditta Aggiudicataria in occasione di un intervento su chiamata, dovuto ad un guasto o ad un fermo tecnico di qualsiasi natura;

- richiesto dal Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, a seguito dei normali sopralluoghi, ovvero di segnalazione da parte del personale sanitario;

- derivato da esigenze di adeguamento normativo, ovvero di razionalizzazione della funzionalità e di miglioramento della sicurezza degli impianti.

Oltre ai casi sopra citati la Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare tutte le anomalie rilevate.

La Ditta Aggiudicataria potrà altresì avanzare proposte di miglioria degli impianti stessi.

In tutte le circostanze sopra citate, la Ditta Aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione circa la natura del guasto rilevato al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante che, se riterrà opportuno, autorizzerà l’intervento. In tali casi la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare al Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, con la sollecitudine che la natura del guasto richiede, una relazione tecnica sulle modalità di intervento, tempi d’esecuzione e relativo preventivo di spesa.

Nella formulazione dei preventivi di spesa, la Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi agli importi indicati nei listini e prezziari riportati all’art. 10.1 al netto del ribasso inserito in offerta.

Detti preventivi dovranno intendersi comprensivi di manodopera, di approvvigionamento dei materiali sul posto, trasporto a rifiuto del materiale di risulta (tranne le parti di ricambio sostituite) garanzia di 12 mesi sugli interventi eseguiti e sui materiali sostituiti, e quant’altro occorra per rendere l’impianto perfettamente funzionante.

Dall’autorizzazione del preventivo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad intervenire celermente per l’esecuzione delle opere, salvo diverse modalità e tempi concordati con il Servizio Tecnico della Stazione Appaltante.

A intervento eseguito, e dopo il relativo collaudo, gli importi delle relative spese (come da preventivo) verranno contabilizzati nell’importo previsto per la manutenzione straordinaria e verranno considerati, a tutti gli effetti, dipendenti dal presente contratto.

Gli interventi tecnici che prevedono la sostituzione straordinaria di componenti rilevanti, dovranno essere accompagnati da:

- schede tecniche e depliant illustrativi dei vari componenti, preferibilmente prodotti dallo stesso costruttore o equipollenti, corredati, se del caso, di disegni tecnici;

- relazione tecnica sull’intervento;

- schema dell’impianto, riportante le modifiche apportate,  redatto su supporto software AutoCAD

- rapporti di verifica dei singoli componenti.

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di introdurre, anche a titolo gratuito, modifiche agli impianti senza formale preventiva autorizzazione scritta da parte del Servizio Tecnico della Stazione Appaltante.

## GARANZIA PARTI SOSTITUITE

La Ditta Aggiudicataria deve garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi e che gli interventi vengano eseguiti secondo le prescrizioni tecniche attinenti al funzionamento ed alla conservazione, per un periodo di 12 (dodici) mesi dall’accettazione.

La Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti che si manifestino nei beni forniti, durante il periodo di garanzia, siano essi dipendenti da vizi di costruzione o di installazione.

La garanzia si applica su tutti i materiali sostituiti e su tutti gli interventi effettuati.

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per adeguamento normativo e/o riqualifica CON CORRISPETTIVO A MISURA. (extracanone)

Oltre al servizio di manutenzione ordinaria ed al servizio di reperibilità, intervento su chiamata e manutenzione straordinaria la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di realizzare una serie di lavori straordinari che verranno compensati a misura.

Di seguito viene riportato un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, della attività  che sarà necessario intraprendere:

- la realizzazione dei lavori necessari al corretto dimensionamento degli stoccaggi di riserva ed emergenza finalizzati a garantire un’adeguata autonomia degli stessi pari o superiore alle 72 ore;

- la realizzazione di interventi e lavori di manutenzione straordinaria e/o ampliamento ed aggiunta rispetto agli impianti esistenti, espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante, non ricompresi negli importi a canone;

- la realizzazione di interventi migliorativi sugli impianti esistenti derivanti da esigenze risultanti dal censimento, monitoraggio e servizi di ingegneria (offerti a canone dalla ditta aggiudicataria) e dal corretto calcolo di dimensionamento delle reti;

- la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo di compartimentazione degli impianti gas medicinali in accordo con il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- la realizzazione dei lavori di progressivo adeguamento normativo delle centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione dei gas medicinali alle norme UNI EN ISO 7396;

- la realizzazione dei lavori necessari alla progressiva uniformazione dello standard utilizzato per le unità terminali dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali (es., allo standard AFNOR/UNI) per tutti i PP.OO. oggetto dell’appalto.

Tutti i lavori elencati qui sopra saranno da contabilizzare a misura utilizzando i listini e prezziari di cui all’art. 10,1 al netto del ribasso inserito in offerta.

## sistema informativo per la gestione dell’appalto

La Ditta Aggiudicataria, entro un anno dall’avvio del contratto, dovrà predisporre un Sistema Informativo per l’organizzazione e la gestione delle attività inerenti l’oggetto della gara, ed in particolare per i servizi di telecontrollo e gestione degli interventi d’emergenza, per il servizio di manutenzione e di rilievo impianti e per il servizio di gestione della movimentazione dei recipienti e tracciabilità dei lotti farmaceutici.

In dettaglio il Sistema Informativo dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

  - GESTIONE ANAGRAFICA DELL’IMPIANTO

- Identificazione delle singole apparecchiature che devono essere sottoposte a manutenzione;

- Gestione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari;

- Gestione della pianificazione della manutenzione sulla base di piani di manutenzione programmati;

- Generazione di eventi per le operazione di manutenzione programmata in scadenza.

  - TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI E GESTIONE DEGLI INTERVENTI D’EMERGENZA

- Monitoraggio in tempo reale degli stati di funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte nello stoccaggio e erogazione dei gas medicinali (;

- Memorizzazione dei dati acquisiti con rappresentazione su grafici o tabelle;

- Generazione, in relazione alle soglie impostate, di eventi di diversa natura quali:

  - Allarmi;

  - Richieste di riempimento;

  - Invio di segnalazione agli operatori via sms, mail o fax;

- Storicizzazione degli interventi su chiamata effettuati;

  - GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI RECIPIENTI E TRACCIABILITÀ DEI LOTTI FARMACEUTICI

- Identificazione del recipiente mobile;

- Identificazione del lotto farmaceutico;

- Analisi per la gestione degli ordini e delle consegne per presidio ospedaliero e reparto all’interno del presidio.

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un portale web con accesso tramite sito internet ad area riservata al personale referente della Stazione Appaltante che dia la possibilità di monitorare tutte queste attività da qualsiasi computer munito di connessione internet senza l’installazione di alcun software al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni e minimizzare l’impatto sulla struttura dei sistemi informativi della Stazione Appaltante.

## Rilievo informatico degli impianti di distribuzione dei gas

La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare, entro il primo anno di validità del contratto, sulla base dei layout architettonici forniti dalla Stazione Appaltante, ove esistenti, i rilievi tecnici necessari per riportare su apposito dossier cartaceo e su supporto informatico (standard AutoCAD) le seguenti indicazioni:

      - l’indicazione, sulle planimetrie, dei reparti e dei locali in cui sono installate le prese dei gas, le valvole di sezionamento e i riduttori di II°stadio;

      - le schede, sulle quali sono indicate le prove di portata dei singoli reparti, considerati i consumi specifici e la contemporaneità prevista;

      - le schede sulle quali sono indicate le prove di portata delle centrali, considerati i consumi globali dei reparti;

      - disegni assonometrici dell’impianto dei gas medicinali, con indicati tutti i riduttori e tutte le prese da loro alimentate;

      - disegni e schemi di tutte le centrali di compressione, di aspirazione, e quant’altro facente parte del presente Appalto;

      - immissione in AutoCAD di tutte le planimetrie degli impianti gas e loro trasferimento su supporto informatico.

Lo svolgimento di tale attività dovrà essere preceduto dalla presentazione di un piano di lavoro che specificherà le fasi di intervento presso i vari edifici e reparti della Stazione Appaltante.

## servizi di ingeneria

La Ditta aggiudicataria, all’interno del canone forfettario per i Servizi di Manutenzione e Gestione, dovrà, durante tutto il periodo di fornitura, assicurare tutte le fasi di progettazione necessarie (complete di computo metrico estimativo) per la realizzazione delle opere di riqualificazione nonché eliminazione di criticità e/o non conformità, che saranno avviate e comunque per tutti i lavori ordinati e contabilizzati a misura, nonché su tutti gli interventi di riqualificazione comunque necessari indipendentemente dalla effettiva possibilità di realizzazione nell’arco temporale del presente contratto.

Ciascun “progetto-offerta” dovrà essere quantificato sulla base dei listini e prezziari di cui all’art. 10.1 al netto del ribasso inserito in offerta.

## proposte migliorative ed innovative

Questa sezione dell’art.7 intende offrire alla Ditta Candidata l’opportunità di presentare, sulla base del proprio know-how, tutte le soluzioni in grado di migliorare la sicurezza delle forniture e dei servizi contenuti nell’appalto. Tali interventi proposti  potranno essere oggetto di specifiche lavorazioni extracanone come interventi straordinari.

La Ditta candidata dovrà presentare adeguata documentazione che illustri gli interventi proposti. Di tali interventi la Ditta Candidata non dovrà esporre alcuna indicazione economica, ma esclusivamente un’ampia documentazione in sede di offerta tecnica che sarà oggetto di valutazione qualitativa della capacità della Ditta di proporsi come partner per lo sviluppo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

L’Azienda Sanitaria si riserva, in base al piano amministrativo in corso, di valutare l'opportunità di procedere all’effettuazione di tali interventi concordando con l’Appaltatore la scala di priorità.

# LAVORI DI AVVIAMENTO, DI ADEGUAMENTO E LAVORI STRAORDINARI

Il presente articolo riguarda le attività connesse ai lavori ed interventi sugli impianti.

Le attività esposte nel presente capitolo, con esclusione dei servizi esposti nei paragrafi 8.1 e 8.2 che rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica, sono da intendersi a misura.

L’Appaltatore, sia in caso di subentro ad altra Ditta, che in caso di successione a se stessa, nella fase di avviamento dell’appalto dovrà prevedere una serie di interventi sugli impianti di distribuzione che sui magazzini distaccati dei gas, altrimenti detti centrali di stoccaggio ed erogazione.

Le centrali, composte da confezioni ospedaliere fisse, contenitori criogenici fissi, pacchi di confezioni o contenitori, singole confezioni e contenitori mobili collegate con tutte le apparecchiature necessarie per la decompressione e la corretta distribuzione del farmaco e degli altri gas nella rete di distribuzione, sono parte integrante del magazzino della Farmacia Ospedaliera.

## Installazione delle Centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC allo stato liquido e gassoso.

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione, le seguenti centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC.

Presidio Ospedaliero INGRASSIA di Palermo

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia pari o superiore a 4000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero CIMINO di Termini Imerese

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia pari o superiore a 5000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia pari o superiore a 3000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero CIVICO di Partinico

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia pari o superiore a 1300 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

## oneri associati ai lavori di adeguamento dei magazzini distaccati

L’Appaltatore dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all’installazione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e di produzione on-site sopra descritte, compresi gli allacci alle reti di distribuzioni esistenti, con la formula “Chiavi in Mano”.

Si precisa che l’Appaltatore dovrà effettuare a sue spese gli eventuali lavori relativi:

- all’eventuale rifacimento dei basamenti per le confezioni/contenitori fissi;

- all’eventuale rifacimento dei locali atti a contenere le centrali gassose;

- all’esecuzione dell’impiantistica elettrica necessaria;

- all’esecuzione di ogni opera eventualmente pretesa dai Vigili del Fuoco;

- all’allacciamento dei tubi di alimentazione della rete di distribuzione;

- alla posa e collegamento dei tubi di alimentazione e scarico acqua e/o vapore per il vaporizzatore (ove necessario).

Restano a totale carico dell’Appaltatore le spese relative:

- alla Progettazione e Direzione Lavori;

- ai collaudi e certificazioni;

- al conferimento all’Azienda Sanitaria di tutte le informazioni necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni all’uso preventive dell’Organo di Vigilanza competente per territorio, relativamente ai progetti di nuove installazioni o modifiche di installazioni esistenti;

- l’assistenza necessaria all’Azienda Sanitaria compresa la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento dell’eventuale nulla-osta dei VV.FF. all’installazione degli evaporatori freddi;

- al noleggio di idonea gru per il posizionamento degli evaporatori freddi.

La Ditta dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità della distribuzione gas medicinali alle utenze non sia compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione di erogatori e dei materiali/impianti esistenti.

La Ditta Candidata, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per garantire la corretta esecuzione di tutte le fasi di sostituzione delle confezioni/contenitori fissi e delle confezioni/contenitori mobili o pacchi per assicurare la continuità d’erogazione.

## Lavori straordinari

Per lavori straordinari si intendono quegli interventi finalizzati alla riqualificazione e all’ampliamento degli impianti, o a mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali e il rispetto delle normative di sicurezza.

La Stazione Appaltante si riserva per tutto il periodo di fornitura di elaborare con la Ditta Aggiudicataria un piano di interventi programmati avente lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti esistenti.

La Ditta Candidata dovrà presentare un piano di interventi di massima per la realizzazione di opere di adeguamento o di nuova installazione e specificamente tale progetto dovrà principalmente puntare sulla riqualificazione e/o reingegnerizzazione:

- le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali, del vuoto ed evacuazione gas anestetici;

- dei montanti di distribuzione;

- dei quadri valvole di intercettazione delle tubazioni (compartimentazione antincendio);

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei comparti operatori;

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei comparti di rianimazione;

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei reparti di pronto soccorso;

- delle prese di erogazione dei gas medicali;

- delle prese di evacuazione dei gas anestetici;

- degli allarmi clinici.

Allo scopo di garantire la coerenza con i requisiti essenziali forniti dal D.Lgs. 46/97, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli impianti gas medicali dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 7396. A termine di ciascun intervento la Ditta Aggiudicataria dovrà rilasciare la documentazione finale prevista dalla legislazione vigente (dichiarazione di conformità, collaudi di cui alle norme UNI EN ISO 7396, ecc.).

La Ditta Aggiudicataria dovrà occuparsi di tutti gli oneri relativi all’effettuazione delle opere ivi incluse eventuali elettrico ed edile con l’esclusione di quelle specialistiche (pitture particolari e posa in opera rivestimenti plastici).

Durante l’esecuzione dei lavori deve essere garantita la continuità di erogazione di tutti i gas medicinali ivi incluso l’aspirazione endocavitaria.

Ciascun ampliamento o messa a norma o fabbricazione ex novo di impianto gas medicinale sarà preventivato di volta in volta. Tale quantificazione economica dovrà essere effettuata, per ciascun intervento, secondo i prezzi riportati nei listini allegati all’offerta economica al netto del ribasso effettuato.

Per la valutazione economica delle opere edili, elettriche, meccaniche e dei sistemi di controllo, accessorie e necessarie per completare gli interventi sugli impianti gas medicinali nella formula “Chiavi in Mano”, farà fede quanto riportato nel Tariffario della Regione Sicilia, in vigore al momento dell’espletamento delle procedure di gara.

Queste ultime opere, per ciascun intervento di messa a norma degli impianti, saranno quantificate a consuntivo.

La Ditta Candidata dovrà presentare proposte di progetti per le situazioni da riqualificare da individuarsi presso i vari PP.OO. della Stazione Appaltante

Di tutti gli interventi presentati, l’Azienda Sanitaria valuterà a suo insindacabile giudizio se e quali interventi intende effettuare e affiderà l’esecuzione dei lavori mediante appositi buoni d’ordine che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni. L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi straordinari a lui affidati.

Qualora venga affidato all’Appaltatore l’intervento straordinario lo stesso sarà tenuto alla presentazione di un progetto, redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi delle normative vigenti, e di un dettagliato computo metrico estimativo per l’esecuzione delle opere, redatto secondo i Prezziari ed i listini di cui all’art. 10.1.

Nella circostanza in cui un intervento debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, comprovata e comunicata per iscritto dall’Appaltatore, in quanto l’anomalia impiantistica pregiudica l’erogazione di servizi vitali per l’attività degli immobili, ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, l’intervento stesso verrà eseguito sotto la propria responsabilità dall’Appaltatore, previo ed immediato avviso all’Azienda Sanitaria.

Per ogni intervento eseguito sarà fornita all’Azienda Sanitaria, su supporto cartaceo ed informatico, tutta la documentazione sopra richiamata.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## norme di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, norme di prevenzione infortuni

L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le forniture, i servizi, i lavori e altre operazioni previste presente Capitolato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti in generale, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006.

Ogni irregolarità dovrà essere comunicata all’Azienda Sanitaria.

Per quanto attiene l’osservanza delle disposizioni del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si deve intendere che l’Appaltatore, quando ne ricorrano gli obblighi, dovrà anche assumersi ogni onere e spesa relativa alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso nei prezzi dell’appalto.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché delle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore, ed occupati nei servizi dell’Appalto, devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi e locali di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’uopo si precisa che l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli istituti prima citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora l’Azienda Sanitaria riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L’Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare a diretto contatto con sostanze comburenti o combustibili, quando si movimentano carichi pesanti, quando si operi dentro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc.. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio con sostanze o oggetti infettanti.

Inoltre l’Appaltatore dovrà far osservare ogni disposizione in materia che dovesse essere emanata durante il contratto.

In osservanza delle disposizioni dell’Art. 131 del D.Lgs 163/2006, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio del contratto dovrà presentare il Piano di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene sul lavoro, che la stessa Ditta si impegna ad attuare ed a far osservare nella esecuzione delle varie attività.

Tale piano dovrà essere redatto sia in relazione ai servizi di manutenzione che a quelli di ristrutturazione.

L’Appaltatore dovrà inoltre attuare tutte le misure di prevenzione indicate nel DUVRI allegato al presente Capitolato.

Per nuovi servizi o nuove utenze attivate nel corso dell’appalto l’Appaltatore dovrà presentare in anticipo il Piano di Sicurezza Integrativo.

La stessa Ditta è tenuta a richiedere all’Azienda Sanitaria le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  ed a sollecitare l’adozione del coordinamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L’Azienda Sanitaria è titolare della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e predispone ed aggiorna il DUVRI di cui all’art.26 comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. anche in base alle attività degli utenti interni e delle attività di gestione e manutenzione dell’Appaltatore.

L’Appaltatore provvede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.17, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all’art.28 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza e al suo aggiornamento.

Il Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore è responsabile dell’applicazione e del rispetto delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze dell’Appaltatore medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto.

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Azienda Sanitaria, prima dell’effettivo inizio delle attività oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa documentazione.

L’Azienda Sanitaria promuove la collaborazione e il coordinamento con l’Appaltatore per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto a sensi dell’art.26, comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.

Il responsabile della sicurezza dell’Appaltatore, attraverso una attività di coordinamento con il responsabile della sicurezza dell’Azienda Sanitaria, dovrà collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi a sensi art.26, comma 3, d.lgs.81/2008 e s.m.i..

I subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di sicurezza predisposte dall’Azienda Sanitaria e del piano delle misure di sicurezza predisposto dall’Appaltatore e a fornire all’Appaltatore medesimo il proprio piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.17, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le attività di propria competenza (subappaltatori) e il piano complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza (lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti.

In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai commi precedenti non sarà consentito l’inizio delle rispettive attività.

L’Appaltatore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, a sensi dell’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento per l’esecuzione dei servizi  da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Si precisa inoltre che è fatto obbligo all’Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare scrupolosamente le procedure di (documento di valutazione dei rischi), messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria  per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d’appalto.

L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata all’Azienda Sanitaria.

Per le attività legate all’effettuazione di lavori, nei casi in cui trovi applicazione il D.lgs. 81/08, il committente appartenente all’Azienda Sanitaria nomina il responsabile dei lavori, il quale vigilerà sul rispetto dei piani di sicurezza predisposti dall’Appaltatore a propria cura ed onere, oltre che designare il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; gli oneri inerenti le attività del coordinatore in fase di progettazione  e in fase di esecuzione sono a carico dell’Appaltatore.

Per le attività legate all’effettuazione di lavori, nei casi in cui non trovi applicazione il D.lgs. 81/08, si applica l’art. 118, comma 6 D.lgs 163/06 (Piano Sostitutivo della Sicurezza  + Piano Operativo di Sicurezza), fermo restando la vigilanza del responsabile dei lavori.

L’Appaltatore, inoltre, deve assicurare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, nonché la compatibilità e la coerenza tra il proprio piano di sicurezza e quello delle Imprese Subappaltatrici/cottimisti.

L’Appaltatore avrà altresì l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che eventualmente dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell’appalto.

## osservanza dei contratti collettivi

L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle forniture, nei servizi e nei lavori dell’Appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si volgono le prestazioni descritte, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare da corrispondere qualora risulti da denuncia dell’Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;

- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;

- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti di lavoro collettivi impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione all’Azienda Sanitaria neanche a titolo di risarcimento danni.

## scioperi

L’esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore deve essere comunicato all’Azienda Sanitaria con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi essenziali e l’esecuzione degli interventi in pronta disponibilità.

# ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente capitolato d’Oneri i seguenti allegati

- Elenco dei gas medicinali AIC, CE e tecnici di laboratorio (Allegato 1);

- Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione (Allegato 2);

- Modulo per l’offerta economica gas medicinali AIC, FU, CE e tecnici di laboratorio (Allegato 3);

- Modulo per l’offerta economica per i “SERVIZI NON A MISURA”, per i “LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE” e “RIEPILOGATIVO OFFERTA ECONOMICA” (Allegato 4);

- Modulo per il sopralluogo (Allegato 5).

## Elenchi prezzi unitari e listini

Le opere di manutenzione a guasto o su rottura, le manutenzioni straordinaria e le opere aggiuntive, eventualmente richieste dall’Azienda Sanitaria, saranno valutate e compensate, in base alle voci del Prezziario Regione Sicilia e, ove non applicabili, ai prezzi unitari dei listini, “Prezzi Impianti Tecnologici” o “Prezzi Impianti Elettrici” edito dal DEI – Tipografia del Genio Civile”, ed in ultima analisi al listino ASSISTAL, vigenti alla data di esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara riferito ai prezziari in vigore al momento dell’offerta.

I listini/prezziari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che nel realizzare un’attività, il costo della prestazione /materiale va cercata prima sul Prezziario Regionale e se non presente nei restanti listini nell’ordine in cui sono indicati.

Per tutte le voci non contemplate nei prezziari sopra riportati, si farà riferimento al listino di vendita depositato presso la Camera di Commercio della Ditta Aggiudicataria al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara. Di tale listino la Ditta Aggiudicataria dovrà fornirne copia contestualmente alla stipula del contratto e rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.

Ove si verifichi nel corso di svolgimento del servizio, per le attività di manutenzione straordinaria o per i lavori non compresi nel contratto, la necessità di definire voci di prezzo non presenti nei suddetti Elenchi Prezzi o nei listini vendita, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni consimili compresi nei citati listini, ovvero, quando sia impossibile, in tutto  o in parte, l’assimilazione, ricavandoli da nuove analisi prezzi effettuate con i seguenti elementi di costo:

- mano d’opera,

- materiale,

- trasporti,

- noli,

- spese generali ed utile d’impresa (fissate al 25%).

N.B. per le manutenzioni straordinarie a a guasto o su rottura non sarà calcolata l’incidenza del costo della mano d’opera. I prezzi così determinati dovranno essere riportati su apposito verbale prima dell’inizio delle prestazioni cui si riferiscono ed esplicitamente approvati dall’Azienda Sanitaria.

Sui nuovi prezzi sarà applicato, in conformità  alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto in sede di gara.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Allegato 1

Elenco dei gas AIC,medicinali e tecnici

| GAS – FARMACI AIC | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Ossigeno liquido AIC | In serbatoi | medicale | Mc | 173.000 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezione pacchi bombole | medicale | mc | 1 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni da 40 e 50 lt. | medicale | mc | 27.000 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni piccole da 5 a 27 litri | medicale | mc | 750 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni piccole da 1 a 4 litri | medicale | carica | 3.000 |
| Protossido d’Azoto gassoso AIC | in confezioni superiori a 10 kg | medicale | kg | 1.300 |
| Aria AIC | in confezioni pacchi bombole | medicale | mc | 200 |
| Aria AIC | in confezioni da 40 e 50 lt | medicale | mc | 750 |

| GAS COMPRESSI IN BOMBOLE | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Anidride Carbonica F.U. | in bombole fino a kg.10 | medicale | kg | 30 |
| Anidride Carbonica F.U. | in bombole da kg. 20 e kg. 30 | medicale | kg | 80 |

| GAS LIQUIDI E GASSOSI CE (Medical Device) | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Azoto CE |  | criogenico | mc | 2.500 |
| Anidride Carbonica CE | in bombole fino a kg.10 | medicale | kg | 30 |
| Anidride Carbonica CE | in bombole da kg. 20 e kg. 30 | medicale | kg | 80 |

Elenco dei gas AIC medicinali e tecnici

| GAS PURI | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Acetilene purezza > 99,5% | in bombole da lt. 40 | tecnico | kg | 10 |
| Argon purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 150 |
| Aria purezza > 99,995% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 150 |
| Azoto purezza > 99,999 | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 300 |
| Elio purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 150 |
| Idrogeno purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 150 |

| MISCELE | USO | (*) QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| BINARIA |  |  |  |  |
| CO2 5% - N2 95% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 10% - N2 90% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 5% - O2 95% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 20% - O2 80% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| TERNARIA | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| QUATERNARIA | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Allegato 2

### Elenco dei Beni oggetto del servizio di manutenzione

| TIPOLOGIA | APPARECCHIATURE |
| --- | --- |
| Centrali gas medicinali | Evaporatore freddo: Ossigeno |
|  | Centrale Ossigeno/Protossido di Azoto/Aria Medicinale : quadro inversione automatica rampe serpentine |
|  | Centrale Aria Medicale: compressori essicatori sistema filtrante Centrali Aria Medicale preassemblate tipo “Modul Air” di proprietà dell’Azienda Sanitaria: Modul Air c/o P.O. Ingrassia Modul Air c/o P.O. Termini Imerese Modul Air c/o P.O. Petralia Sottana Modul Air c/o P.O. Partinico Modul Air c/o P.O. Corleone (ex Casa del Sole) |
|  | Centrale aspirazione endocavitaria: pompe vuoto aspiranti sistema filtrante |
|  | Centrale evacuazione gas anestetici |
|  | Valvole di sezionamento |
|  | Sistemi di stoccaggio (bombole e pacchi bombole) |
|  | Allarmi |
|  | Sistema di telecontrollo |
| Impianti gas medicinali | Tubazioni (rete primaria e secondaria) |
|  | Valvole di sezionamento e di intercettazione |
|  | Quadri di riduzione gas medicinali: riduttori di II° stadio |
|  | Prese di erogazione: ossigeno protossido di Azoto aria aspirazione endocavitaria evacuazione gas anestetici |
|  | Allarmi |
|  | Sistema di telecontrollo |
| Centrali ed impianti gas tecnici | Come per centrali e impianti gas medicinali |