Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U. , di altri gas ad uso umano, dei Gas Tecnici e di Laboratorio, della produzione on-site di Aria F.U. compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio, presso i Presidi Ospedalieri dell’ASP di PALERMO

CAPITOLATO D’ONERI

INDICE

Art. 1. -	OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO	4

1.1	importo dell’appalto	4

1.2	durata dell’appalto	4

1.3	FORMA DELL’APPALTO	4

1.4	LINGUA UFFICIALE	5

1.5	ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO	5

Art. 2. -	DEFINIZIONI PARTICOLARI	6

2.1	Azienda Sanitaria	6

2.2	Ditta candidata	6

2.3	Ditta aggiudicataria e ditta Appaltatore	6

2.4	Ditta esclusa	6

2.5	Gas medicinali (AIC)	6

2.6	Bene	6

2.7	Delegato dell’Azienda Sanitaria	6

2.8	Responsabile per l’esecuzione del servizio	7

2.9	Incaricato dell’Azienda Sanitaria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza	7

2.10	Incaricato dall’Appaltatore per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza	7

Art. 3. -	FORNITURE DI GAS MEDICINALI (AIC) E TECNICI	8

3.1	Fornitura dei gas medicinali con aic in confezione ospedaliera	8

3.2	FORNITURA DEI GAS MEDICINALI F.U.	10

3.3	FORNITURA DEI GAS CE	11

3.4	FORNITURA DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO	11

3.5	ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI	12

3.6	Fornitura degli accessori dispositivi medici necessari per la corretta erogazione dei prodotti ad ogni singola utenza	12

Art. 4. -	SERVIZI LOGISTICI IN DELEGA	13

4.1	Gestione, organizzazione e controllo del magazzino delle confezioni e dei contenitori mobili dei gas.	13

4.2	Gestione, organizzazione e controllo di un idoneo stock di confezioni ospedaliere particolari di ossigeno AIC, dotate DI sistemi dosatori integrati con visualizzazione del contenuto residuo del farmaco.	14

4.3	Gestione e controllo del magazzino distaccato presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas, tramite sistemi diagnostici con riporto dei segnali in Farmacia.	14

4.4	servizio di messa a disposizone con locazione operativa delle confezioni e dei contenitori fissi e mobili	16

4.5	Distribuzione e consegna ai reparti di tutti i presidi sanitari delle confezioni e dei contenitori mobili	16

4.6	tracciabilità della movimentazione dei gas medicinali aic e degli altri gas all’interno della struttura sanitaria.	17

4.7	Oneri connessi ai servizi logistici in delega	18

Art. 5. -	SERVIZI PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEI GAS	19

5.1	Servizio di analisi dell’identità del gas alle prese di erogazione	19

5.2	Servizio analisi dei farmaci aic	19

5.3	Servizio analisi dell’aria medicinale prodotta da compressori	20

Art. 6. -	SERVIZI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS	21

6.1	servizio di reperibilita’, assistenza tecnica e pronto intervento	21

6.2	procedure e gestione del piano di emergenza.	21

6.3	Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei prodotti anestetici.	22

6.4	Servizio di verifica delle dotazioni di sicurezza negli ambienti dove vengono stoccati ed utilizzati i gas.	22

6.5	Corsi di formazione	23

6.6	SERVICE CARRELLI DI EMERGENZA	23

Art. 7. -	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PREVENTIVA	25

7.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICALI	25

7.2	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E REPORTISTICA INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	29

7.3	Rilievo informatico degli impianti di distribuzione dei gas con analisi tecnico-clinica delle attuali condizioni degli impianti ed indicazione delle possibili soluzioni in caso di necessità di adeguamenti strutturali e normativi	30

7.4	Oneri connessi all’erogazione dei servizi di Gestione e Manutenzione degli impianti	31

7.5	proposte migliorative ed innovative	31

Art. 8. -	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33

8.1	Installazione delle Centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC allo stato liquido e gassoso.	33

8.2	Installazione delle Centrali di produzione on-site di aria medicinale per compressione	34

8.3	oneri associati ai lavori di adeguamento dei magazzini distaccati	35

8.4	Lavori ed MANUTENZIONE straordinariA	36

Art. 9. -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	38

9.1	norme di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, norme di prevenzione infortuni	38

9.2	osservanza dei contratti collettivi	40

9.3	scioperi	41

Art. 10. -	ALLEGATI	42

10.1	Elenchi prezzi unitari	42

# OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’Azienda Sanitaria intende individuare un partner cui affidare, sulla scorta degli obiettivi e clausole del presente Capitolato d’oneri, il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U. compresa, per gli impianti ubicati presso i presidi ospedalieri dell’ASP di PALERMO, gli eventuali ampliamenti e/o modifiche, la messa a norma e la manutenzione.

Per presidi ospedalieri e sanitari dell’ASP si intendono le seguenti strutture:

- Presidio Ospedaliero “Ingrassia” di Palermo;

- Presidio Ospedaliero “Cimino” di Termini Imerese;

- Presidio Ospedaliero “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana;

- Presidio Ospedaliero “Civico” di Partinico;

- Presidio Ospedaliero “Villa delle Ginestre” di Palermo;

- Presidio Ospedaliero “Dei Bianchi” di Corleone;

- Presidio Ospedaliero  “Regina Margherita”di Palazzo Adriano;

- Presidio Ospedaliero “Pisani” di Palermo.

L’elenco sopra indicato è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dalla S.A.  possono richiedere nel corso dell’appalto l’acquisizione di nuove strutture o la dismissione di altre. Dette variazioni verranno comunicate all’impresa aggiudicataria in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco originario.

## importo dell’appalto

L’importo annuo presunto dell’appalto è pari a Euro 2.442.606,20 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 30.000,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è così ripartito:

- Euro 2.192.606,20 per forniture, servizi di gestione e manutenzione a canone di cui Euro 30.000,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza, comprensivi dei costi relativi ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso;

- Euro 250.000 per servizi di manutenzione straordinaria e lavori.

L’importo complessivo (per tutta la durata contrattuale 5 anni) presunto dell’appalto è pari a Euro 12.213.031,00 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

## durata dell’appalto

La durata dell’appalto è fissata in anni 5 (cinque) con la possibilità di rinnovo, alla scadenza naturale del contratto. L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un periodo fino a 180 giorni, nel caso l’Azienda stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.

## FORMA DELL’APPALTO

Per una corretta esecuzione dei servizi l’Azienda Sanitaria ha deciso di avvalersi di un appalto secondo la disciplina regolata dalle normative vigenti in materia ed indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara (art. 14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i).

Trattasi, infatti, di appalto di prestazioni da eseguirsi nell’ambito di un contratto misto di servizi, forniture e lavori.

## LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l’italiano.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dalla Ditta Candidata in sede di offerta, e dall’Appaltatore successivamente, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

La disciplina del presente Capitolato dovrà garantire la regolare esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori di seguito descritti in forma breve, compresi tutti gli oneri associati:

- la fornitura dei gas richiesti nelle quantità necessarie alle attività sanitarie e l’erogazione senza discontinuità dei gas richiesti presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.);

- la manutenzione e la gestione delle centrali gas, vuoto, aria compressa medicale e delle reti fisse di distribuzione;

- la predisposizione e la gestione del piano di sicurezza, la gestione dell’emergenza, lo svolgimento dei corsi di formazione, il rilievo informatico della rete di distribuzione, la rilevazione e il monitoraggio dei gas in ambiente, i sistemi informatici di telemonitoraggio e di gestione dei gas;

- il progetto di adeguamento normativo degli impianti secondo le NORME UNI l’analisi qualitativa dei gas secondo le modalità e periodicità previste dalle stesse norme.

- La produzione, secondo la norma vigente, su tutti gli impianti oggetto dell’appalto di elaborati grafici, di manuali di conduzione e di manutenzione.

L’appalto prevede le seguenti forniture e servizi:

- Forniture di prodotti (vedi Art. 3)

- Erogazione di Servizi Logistici in delega (vedi Art. 4)

- Erogazione di Servizi Qualità dei Gas AIC (vedi Art. 5)

- Erogazione di Servizi per l’utilizzo in Sicurezza dei Gas (vedi Art. 6)

- Erogazione di servizi di Gestione e Manutenzione degli impianti (Art. 7)

- Esecuzione di lavori e manutenzione straordinaria (Art. 8)

# DEFINIZIONI PARTICOLARI

Nel testo del presente Capitolato d’oneri valgono le seguenti definizioni:

## Azienda Sanitaria

Per Azienda Sanitaria si intende l’ASP di PALERMO.

## Ditta candidata

Per Ditta candidata si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata.

## Ditta aggiudicataria e ditta Appaltatore

- Per Ditta aggiudicataria si intende quella Ditta candidata risultata aggiudicataria dell’Appalto.

- Per Appaltatore si intende quella Ditta risultata aggiudicataria dell’Appalto con la quale è stato stipulato apposito contratto.

## Ditta esclusa

Per Ditta esclusa si intende quella Ditta candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che non abbia rispettato le modalità di partecipazione alla gara o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato d’oneri, l’esclusione dalla gara.

## Gas medicinali (AIC)

Gas utilizzati a scopo terapeutico nell’Azienda Sanitaria i cui requisiti di purezza sono stabiliti nelle relative monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione, e che sono prodotti, immagazzinati e distribuiti dall’Appaltatore secondo la normativa vigente.

## Bene

Ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura, impianto o sistema oggetto del servizio di manutenzione del presente Capitolato.

## Delegato dell’Azienda Sanitaria

Funzionario designato dall’Azienda Sanitaria al fine di interagire con il Responsabile per la esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato , nominato dall’Appaltatore, che svolge le funzioni di:

- verificare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali;

- ricevere e sottoscrivere i rapporti ed i verbali redatti dal personale dell’Appaltatore al termine delle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- fornire tutta la documentazione tecnica relativa ai Beni oggetto del servizio di manutenzione, che sia necessaria o utile ai fini della sicurezza e/o della funzionalità dei Beni medesimi;

- sovrintendere ai collaudi;

- riferire al Responsabile dell’Appaltatore in ordine ad ogni decisione o comportamento adottati dall’Azienda Sanitaria in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

Tale soggetto potrà essere un dipendente dell’Azienda Sanitaria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Responsabile per l’esecuzione del servizio

Funzionario designato dall’Appaltatore al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e di costituire l’interfaccia diretta dell’Appaltatore nei confronti dell’Azienda Sanitaria.

In particolare il Responsabile dell’Appaltatore (in seguito “Responsabile Ditta aggiudicataria”) avrà il compito di:

- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto dal presente Capitolato;

- sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dal Delegato dell’Azienda Sanitaria, o dal suo sostituto.

Tale soggetto potrà essere un dipendente dell’Appaltatore oppure un terzo; per le ipotesi d’impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Incaricato dell’Azienda Sanitaria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza

Funzionario designato dall’Azienda Sanitaria, quando l’entità dei lavori lo richiede, al fine di garantire la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività oggetto dell’Appalto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Tale soggetto (in seguito “Incaricato dell’Azienda Sanitaria”) potrà essere un dipendente dell’Azienda Sanitaria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

## Incaricato dall’Appaltatore per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza

Funzionario designato dall’Appaltatore per svolgere, quando l’entità dei lavori lo richiede, le funzioni di cooperazione e di coordinamento ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Tale soggetto (in seguito “Incaricato dall’Appaltatore”) potrà essere un dipendente dell’Appaltatore oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

# FORNITURE DI GAS MEDICINALI (AIC) E TECNICI

I farmaci e gli altri gas oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in allegato 1 in termini di principio attivo, caratteristiche tecniche, dosaggio e forma farmaceutica.

I quantitativi riportati nell’allegato 1 di cui è composta la fornitura in oggetto e che concorrono alla determinazione dell’offerta economica sono relativi al consumo storico di 12 mesi e devono ritenersi stimati.

Di fatto il quantitativo dei farmaci e degli altri gas richiesti, sarà determinato dall’effettivo fabbisogno, considerato che il reale consumo dei farmaci e degli altri gas è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene, ai protocolli terapeutici vigenti ed a particolari esigenze dei Reparti e laboratori utilizzatori.

L’esecuzione contrattuale potrà quindi subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del periodo di fornitura e l’Appaltatore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

## Fornitura dei gas medicinali con aic in confezione ospedaliera

In applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i seguenti prodotti richiesti:

- Medicinali composti da solo Ossigeno;

- Medicinali composti da solo Azoto Protossido;

- Medicinali composti da sola Aria Medicinale;

- Medicinali composti da altri gas non associati o da miscele di gas.

devono essere debitamente autorizzati all’immissione in commercio e, quindi, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Per i medicinali composti da altri gas non associati o da miscele di gas la Ditta Candidata dovrà presentare, in assenza dell’avvenuta autorizzazione all’immissione in commercio, la documentazione relativa almeno all’avvenuta consegna del dossier all’AIFA nei tempi richiesti.

La Ditta Candidata, a pena di esclusione, per ogni prodotto offerto dovrà presentare la relativa scheda tecnica.

Le schede tecniche dovranno obbligatoriamente essere contrassegnate col nome della ditta offerente.

Non verranno prese in considerazione le schede prive di tali indicazioni.

Non saranno accettati prodotti il cui periodo di validità al momento della consegna sia inferiore ai due terzi dell’intero periodo di validità.

### – Confezioni

Le singole confezioni fisse e mobili dei gas medicinali con AIC devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

Il confezionamento e l'etichettatura dei farmaci devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Dette diciture devono figurare sul confezionamento primario, come previsto dal D. Lgs. 540/92.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Tutte le confezioni devono rispettare i requisiti fissati dall’ADR e dalle normative vigenti in materia di recipienti in pressione.

In particolare:

1) Le confezioni mobili, avranno il corpo e l’ogiva colorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999).

In particolare dovranno avere:

- punzonato:

- nome o marchio del fabbricante;

- numero di serie;

- natura del gas contenuto;

- pressione max di esercizio;

- pressione di collaudo;

- capacità della bombola;

- tara della bombola;

- data ultimo collaudo;

- nome o marchio del proprietario;

- stampigliato:

- numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza);

- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);

- composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione;

2) Le confezioni fisse nelle quali saranno forniti e travasati a cura dell’Appaltatore, i prodotti liquefatti, dovranno essere corredate da adeguati dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

- data di collaudo e costruzione;

- specifiche tecniche: capacità, temperatura max e minima di esercizio;

- schema dell’impianto in modo da consentire una rapida identificazione di

valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;

- adeguate strumentazioni e/o sistemi che ci consentano la rapida

identificazione del tipo di prodotto contenuto.

Le confezioni fisse devono essere conformi alle normative vigenti in materia dei recipienti in pressione, e per la loro tipologia di installazione, dovranno rispettare tutte le normative in materia di prevenzione incendi.

### – Capacità produttiva

In relazione ad alcune caratteristiche peculiari dei gas medicinali con AIC, per cui sono gli unici farmaci che:

- allo stato liquido (ossigeno e protossido d’azoto) vengono consegnati in grandi quantitativi in una confezione fissa riferibile alla tipologia di installazione;

- allo stato liquido (ossigeno e protossido d’azoto), vengono anche consegnati e distribuiti in una confezione mobile in metallo con “vuoto a rendere”;

- allo stato gassoso (ossigeno, protossido d’azoto e aria medicinale) vengono consegnati e distribuiti in una confezione mobile in metallo con un “vuoto a rendere”;

- sono anche distribuiti ed erogati in pressione attraverso le tubazioni degli impianti fissi presenti nella  struttura dell’ospedale;

- hanno caratteristiche fisico-chimiche tali da comportare problemi di sicurezza legati non soltanto agli aspetti di farmaco-tossicologia ma anche ad aspetti di gestione in quanto prodotti pericolosi: comburenti, asfissianti, etc…;

- l’esecuzione della corretta fornitura dipende fortemente dalle capacità produttive e distributive dei gas nelle relative confezioni da parte dell’Appaltatore;

la Ditta Candidata dovrà presentare, con ampia relazione descrittiva denominata “relazione capacità produttiva”, la capacità della Ditta Produttrice, titolare dell’AIC, di far fronte, in termini di produzione, a tutte le richieste ordinarie e straordinarie riferite ai volumi richiesti di cui in allegato 1. La capacità produttiva dovrà essere almeno di 3 volte i volumi annuali richiesti per ciascun gas con AIC o con procedimento AIC in corso di definizione, come previsto dal D. Leg. 219/06, pena l’esclusione dalla gara.

La Ditta Candidata dovrà presentare anche una relazione denominata “relazione capacità produttiva” contenente indicazioni sulle proprie capacità distributive di questi prodotti. A titolo non esaustivo dovrà essere indicata la presenza geografica dei depositi autorizzati sia a livello locale, in prossimità dei presidi della Azienda Sanitaria , e sia a livello nazionale, da cui sarà possibile approvvigionare i prodotti in condizioni di richiesta ordinaria e straordinaria. Nella stessa relazione dovrà essere descritta tutta l’organizzazione logistica per le consegne, sia ordinarie che straordinarie.

## FORNITURA DEI GAS MEDICINALI F.U.

I gas medicinali F.U. (liquefatti e gassosi) dovranno corrispondere ai requisiti di purezza prevista dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione.

Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall’attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione).

### – Contenitori

I prodotti gassosi dovranno essere forniti in pacchi bombole o bombole.

Le bombole, avranno il corpo e l’ogiva colorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999).

In particolare le bombole dovranno avere:

- punzonato:

- nome o marchio del fabbricante;

- numero di serie;

- natura del gas contenuto;

- pressione max di esercizio;

- pressione di collaudo;

- capacità della bombola;

- tara della bombola;

- data ultimo collaudo;

- nome o marchio del proprietario;

- stampigliato:

- numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza);

- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);

- composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione;

I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili di istanza presso la Azienda Sanitaria .

I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

- data di collaudo e costruzione;

- specifiche tecniche: capacità, temperatura max e minima di esercizio;

- schema dell’impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;

- adeguate strumentazioni e/o sistemi che ci consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.

### – Capacità produttiva

Valgono le indicazioni e le richieste di cui al par. 3.1.2.

La capacità richiesta dovrà essere almeno di 3 volte i volumi annuali richiesti per ciascun gas F.U.

## FORNITURA DEI GAS CE

I seguenti prodotti:

- Azoto Liquido per usi di crioconservazione e dermatologia

richiesti tra le forniture oggetto di questo Capitolato, devono essere marcati CE come Dispositivi Medici così come previsto dalla direttiva 93/42 CE. Il perimetro di marcatura deve essere documentato da dichiarazione di conformità e comprendere produzione primaria, trasporto e travaso nei contenitori fissi e mobili.

Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall’attuale normativa vigente.

### – Contenitori

Valgono le indicazioni e le richieste di cui al par. 3.2.1.

### – Capacità produttiva

Valgono le indicazioni e le richieste di cui al par. 3.1.2.

La capacità richiesta dovrà essere almeno di 3 volte i volumi annuali richiesti per ciascun gas CE.

## FORNITURA DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO

I prodotti gassosi per uso tecnico e/o di laboratorio dovranno avere le caratteristiche, di volta in volta specificatamente richieste, in funzione dell’uso a cui saranno destinati.

L’Appaltatore dovrà fornire, su richiesta della Azienda Sanitaria , i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori mobili di taglia adeguata alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di forniture ordinarie si agirà tramite ordinativi programmati.

La Ditta Candidata dovrà indicare in sede di offerta il tempo minimo necessario per l’approvvigionamento del prodotto franco Ns. destino.

### – Contenitori

Valgono le indicazioni e le richieste di cui al par. 3.2.1.

Viste le particolari applicazioni di questi gas, sarà a carico dell’Appaltatore il reperimento di contenitori di taglia, pressione e valvole idonee per il corretto collegamento alle apparecchiature di laboratorio presenti nelle Ns. strutture.

### – Capacità produttiva

La Ditta Candidata dovrà illustrare la propria organizzazione produttiva, il proprio sistema di trasporto e consegna per l’intero territorio nazionale, in analogia a quanto richiesto nell’articolo 3.1.2

## ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare autonomamente, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all’atto della consegna dei prodotti di cui all’articolo 3.

Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità, quella accertata all’atto di ogni consegna.

Il controllo della qualità sarà effettuato da operatori designanti della Azienda Sanitaria , i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove, conformi agli standard di legge previsti per ciascun prodotto, onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato D’oneri.

Nel caso di gas AIC, qualora il prodotto risultasse non conforme, verranno avviate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di farmaci con AIC.

Per tutti gli altri gas, nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate all’Appaltatore unitamente alle penalità indicate nel Disciplinare di Gara (art. 8.5).

Inoltre la stessa Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione del gas non conforme con gas conforme.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse all’immediata sostituzione, sarà facoltà dell’Amministrazione della Azienda Sanitaria  provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico dell’Appaltatore unitamente alle penalità indicate nel Disciplinare di Gara (art. 8.5).

Alle stesse penalità soggiacerà l’Appaltatore in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l’approvvigionamento sostitutivo, aumentate della penale, verranno trattenute dalla Azienda Sanitaria  committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’Appaltatore per le forniture già effettuate ed, occorrendo, sulla cauzione.

In quest’ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall’Amministrazione della Azienda Sanitaria .

## Fornitura degli accessori dispositivi medici necessari per la corretta erogazione dei prodotti ad ogni singola utenza

L’Appaltatore si impegna a fornire i dispositivi medici, quali riduttori di pressione, umidificatori, flussometri, innesti, gorgogliatori ossigeno, etc… applicando ai rispettivi prezzi di listino il ribasso in percentuale, per un costo presunto annuo di € 30.000,00.

# SERVIZI LOGISTICI IN DELEGA

Nell’ottica delle responsabilità fissate dal Decreto Legislativo N. 219 del 24 aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", l’Appaltatore dovrà essere in grado di gestire su delega e per conto della Farmacia Ospedaliera, l’intero processo di consegna, monitoraggio, tracciabilità e garanzia fino al punto di somministrazione al paziente dei farmaci con AIC in confezione ospedaliera e degli altri gas.

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica.

## Gestione, organizzazione e controllo del magazzino delle confezioni e dei contenitori mobili dei gas.

L’Appaltatore dovrà garantire nell’ambito della gestione dei depositi di gas medicinali presenti presso la Azienda Sanitaria :

- la fornitura dei gas compressi come già precisato all’art. 3;

- il trasporto, la consegna delle confezioni e dei contenitori mobili contenenti gas compressi nei vari depositi autorizzati (magazzini bombole) presso i presidi ospedalieri;

- la sostituzione dei vuoti con pieni in centrale;

- la sostituzione dei vuoti con pieni nei reparti non dotati di impianto di distribuzione, in appositi magazzini identificati dal reparto.

I gas medicinali AIC, quelli F.U., CE e tecnici, tutti forniti in bombole e confezioni di proprietà dell’Appaltatore, devono essere consegnati nei quantitativi di volta in volta precisati e negli orari indicati dall’ordine, dal Lunedì al Venerdì presso i punti di consegna stabiliti ed indicati dalla Azienda Sanitaria .

Al momento della consegna, i documenti di trasporto dovranno essere controfirmati da personale della Azienda Sanitaria  all’uopo preposto.

In caso di necessità urgenti, per mancanza di gas in bombole e/o pacchi bombole necessari a garantire la continuità dell’erogazione degli impianti o per emergenza di gas medicinali in bombole di quei reparti sprovvisti di impianti centralizzati, l’Appaltatore dovrà disporre di un servizio di fornitura gas medicinali, reperibile 24 ore su 24 per 365 gg. l’anno; la consegna dovrà essere effettuata entro 2 ore dalla richiesta da parte della Farmacia Ospedaliera o da altre strutture autorizzate e definite, negli orari di chiusura della Farmacia stessa.

I gas devono essere consegnati presso i punti di consegna stabiliti dalla Farmacia Ospedaliera, e nei depositi da essa autorizzati.

Ogni consegna deve essere concordata con il suddetto servizio, con esclusione di consegne in blocco.

I gas di volta in volta ordinati devono essere consegnati:

- entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento ordine (2 ore in caso di urgenza) per i gas medicinali AIC, i gas FU ed i gas CE;

- entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento ordine per i gas puri;

- entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele;

Qualora ciò non sia possibile l’Appaltatore dovrà provvedere ad anticipare la consegna di un quantitativo di gas tale da garantire comunque la regolarità del servizio.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di offerta tecnica le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## Gestione, organizzazione e controllo di un idoneo stock di confezioni ospedaliere particolari di ossigeno AIC, dotate DI sistemi dosatori integrati con visualizzazione del contenuto residuo del farmaco.

In un’ottica di gestione della continuità di fornitura anche per quei pazienti che necessitano di un sostegno in ossigeno terapia durante gli spostamenti da e per i reparti critici (pronto soccorso, blocchi operatori, terapie intensive, servizio di trasporto intra e extra ospedaliero, ecc.) la Ditta Candidata dovrà individuare nel progetto-offerta:

- Lo stock di magazzino ospedaliero delle confezioni necessarie con un minimo di 150 unità;

- Lo stock del volano disponibile nel magazzino della Ditta Candidata;

- il modello, tipologia della confezione ospedaliera compresa l’apparecchiatura accessoria più adatta per l’erogazione;

- la formazione del personale all’uso.

Il complesso di apparecchiature dovrà prevedere almeno:

- confezioni ospedaliere mobili da lt. 5, facilmente alloggiabili nelle barelle, equipaggiate con sistemi dosatori integrati con visualizzazione del contenuto residuo del farmaco e segnalazione acustica dell’esaurimento del farmaco o equivalenti.

Le apparecchiature da dedicare a tale servizio saranno gestite sia in ordinario che in emergenza dal personale dell’Appaltatore su delega e sotto la responsabilità della Farmacia Ospedaliera.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di offerta tecnica la descrizione tecnica di tali confezioni (pena l’esclusione)

## Gestione e controllo del magazzino distaccato presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas, tramite sistemi diagnostici con riporto dei segnali in Farmacia.

L’Appaltatore dovrà garantire nell’ambito della gestione dei depositi di gas medicinali presenti presso la Azienda Sanitaria :

- la fornitura dei gas allo stato liquido come già precisato all’art. 3;

- il trasporto, la consegna e il travaso dei gas allo stato liquido franco confezioni fisse ed evaporatori freddi.

L’Appaltatore dovrà implementare sulle centrali di erogazione e di stoccaggio dei gas medicinali, comprese le apparecchiature di miscelazione dei gas e di trattamento dell’aria medicale, i servizi di controllo e monitoraggio delle stesse attraverso opportuni sistemi telematici che installerà a proprie spese presso tutti i siti oggetto dell’appalto. Tale fornitura resterà di proprietà della Azienda Sanitaria  al termini del contratto.

Tali centrali, composte da confezioni ospedaliere fisse, contenitori criogenici fissi, pacchi di bombole, confezioni e contenitori mobili e di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta distribuzione del farmaco e degli altri gas nella rete di distribuzione, sono parte integrante del magazzino della Farmacia Ospedaliera.

Al fine di migliorare la gestione di questa parte speciale di magazzino, configurabile come una o più installazioni fisse, la Ditta Candidata dovrà presentare una relazione tecnica del sistema di monitoraggio e gestione degli allarmi che intende adottare per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme per tutte le apparecchiature coinvolte nello stoccaggio e erogazione dei gas medicinali tra cui:

- Confezioni Ospedaliere Fisse;

- Evaporatori freddi;

- Centrale in Bombole primarie di riserva e/o di backup;

- Centrale per la produzione on-site di Aria medicinale per compressione di aria esterna;

- Centrale di Aspirazione Endocavitaria (vuoto);

- Centrale di Evacuazione dei Gas Anestetici.

L’Appaltatore dovrà garantire che le prescrizioni minime di tale sistema di monitoraggio prevedano:

- la dotazione di dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza,

- un sistema di trasmissione via cavo,

- una centralina di riporto allarmi localizzata in una postazione presidiata definita dalla Azienda Sanitaria ,

- il settaggio di soglie di livello e di pressione per individuare due eventi: il primo determinante il livello di attenzione ed il secondo di assoluta emergenza,

- la diretta rilevazione, controllo, registro e gestione, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24 ore, dal servizio assistenza dell’Appaltatore.

- la visualizzazione remota dello stato delle centrali in Farmacia.

L’Appaltatore, senza nessun onere aggiuntivo per la Azienda Sanitaria, dovrà provvedere alla fornitura, installazione e successiva gestione, dei dispositivi atti al rilievo degli stati di funzionamento e di allarme su tutte le centrali di erogazione e stoccaggio dei gas medicinali. In particolare dovrà considerare che tutti i segnali provenienti dai trasmettitori montati sia sugli evaporatori freddi che sui quadri delle centrali per le riserve siano contemporaneamente trasmessi:

- per via cablata, presso locale presidiato ed indicato della Azienda Sanitaria ;

- per via telematica, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso l’Appaltatore, onde consentire l’attivarsi in tempi reali dell’organismo interessato, e cioè, il servizio che si occupa della distribuzione dei gas, se trattasi di rifornimento; il servizio di pronto intervento se trattasi di anomalia di funzionamento.

Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso la Azienda Sanitaria  e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di offerta tecnica le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## servizio di messa a disposizone con locazione operativa delle confezioni e dei contenitori fissi e mobili

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Azienda Sanitaria , con la formula della locazione operativa, la totalità delle confezioni ospedaliere e dei contenitori per gli altri gas, fissi e mobili, così come richiesto e per tutta la durata dell’appalto, comprensivo di manutenzione – assistenza - assicurazione commisurati alla durata ed al valore del bene.

L’Appaltatore dovrà prevedere ed attuare la sostituzione delle eventuali confezioni e contenitori mobili di proprietà della Azienda Sanitaria  con confezioni e contenitori mobili di proprietà della Ditta stessa, così come previsto dal Dlgs. 219 del 24-04-2006, e gestiti con la formula vuoto per pieno.

A tal proposito la Ditta Candidata dovrà predisporre un progetto-offerta per il:

- censimento;

- riscatto;

- sostituzione;

- locazione operativa;

delle confezioni ospedaliere di gas medicinali AIC (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica) di proprietà della Azienda Sanitaria  utilizzate a diretto contatto con i pazienti.

Il parco bombole complessivo dovrà essere dimensionato dalla Ditta Candidata in base all’attività di censimento, e questo dovrà essere oggetto di una dettagliata relazione da presentare in sede di offerta tecnica.

## Distribuzione e consegna ai reparti di tutti i presidi sanitari delle confezioni e dei contenitori mobili

L’Appaltatore dovrà organizzare, con proprio personale e propri mezzi tecnici e di trasporto autorizzati, il servizio di distribuzione dei contenitori mobili (bombole e/o contenitori di altra natura), orizzontali e verticali, ai Reparti e Laboratori dei presidi della Azienda Sanitaria  per soddisfare tutti i fabbisogni e le necessità degli stessi.

Tale servizio dovrà essere garantito per cinque giorni alla settimana e verrà svolto esclusivamente su delega e per conto del Responsabile della Farmacia Ospedaliera.

In caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio non potrà essere sospeso per più di due giornate.

Le modalità di esecuzione del servizio dovranno rispettare tutti gli standard e le procedure previste dalle GMP in materia di farmaci, dalle ADR in materia di merci pericolose, e dal D. Lgs. 81/08 in termini di sicurezza sul lavoro.

Si dovranno prevedere anche la modalità di consegna ai reparti negli orari di chiusura della Farmacia Ospedaliera con un servizio di reperibilità oppure con altri sistemi a scelta ed a carico dell’Appaltatore, fatta salva l’approvazione finale del Responsabile della Farmacia e della Direzione Sanitaria.

Il personale messo a disposizione dell’Appaltatore dovrà tenere un comportamento ed un decoro consono alla struttura in cui operano e nel rispetto dei pazienti ricoverati, degli operatori sanitari e dei visitatori presenti in loco.

Qualora si evidenziassero comportamenti e situazioni contrarie, è facoltà dell’Azienda Sanitaria richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di tale personale con motivazione scritta.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## tracciabilità della movimentazione dei gas medicinali aic e degli altri gas all’interno della struttura sanitaria.

La necessità della Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria è quella di dotarsi di un sistema automatizzato o informatizzato di tracciabilità dedicato alla gestione interna delle confezioni e dei contenitori mobili dei gas oggetto del presente appalto.

Lo scopo è quello di creare un registro temporale dettagliato della storia di ogni confezione/prodotto/componente, utilizzato nel legame paziente/reparto/azienda.

Il sistema dovrà essere in grado di:

- Tracciare la vita evolutiva del farmaco/gas all’interno della Struttura Sanitaria;

- Ottimizzare le risorse;

- Ridurre i rischi di errore in corsia ed aumentare la sicurezza nei reparti;

- Ottimizzare i consumi e le scorte (riduzione dei costi per consumo, gestione, approvvigionamento ed immobilizzo dei farmaci);

- Automatizzare le procedure di acquisto e riordino.

Alla Ditta Candidata si chiede di presentare una relazione documentale su come intende implementare il complesso Sistema Informativo necessario all’acquisizione, memorizzazione e gestione del flusso d’informazioni relativo alla consegna e movimentazione dei contenitori mobili, dei loro contenuti e lotti farmaceutici.

Il Sistema Informativo di Tracciabilità dovrà essere basato su tre componenti principali:

- modulo tecnico per identificazione della confezione/contenitore mobile;

- modulo medico per identificazione del lotto farmaceutico;

- modulo di analisi per la gestione.

Il modulo di analisi dovrà garantire attraverso elaborazioni e procedure le seguenti funzionalità:

- Memorizzazione delle Matricole delle confezioni/contenitori Mobili;

- Strutturazione e correlazione di tali informazioni con il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria;

- Aggiornamento dei magazzini interni;

- Produzione di report e analisi;

- Rintracciabilità di qualsiasi confezione/contenitore in qualsiasi periodo di tempo. In particolare il sistema dovrà generare un allarme che individui se e quale confezione/contenitore mobile stazionante nel perimetro dell’Azienda Sanitaria abbia superato la data di collaudo; consentendone la sua sostituzione, anche se pieno, con un altro a norma;

- Procedure per la tracciabilità dei lotti di produzione di tutti i gas medicinali.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema ed il piano specifico della formazione agli operatori/funzionari.

Non saranno presi in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio qualità della documentazione tecnica, quei sistemi che prevedono la gestione del registro di tracciabilità eseguita manualmente, senza supporto di strumenti automatici ed informatici dedicati.

## Oneri connessi ai servizi logistici in delega

Per il corretto svolgimento di questi servizi, saranno a carico dell’Appaltatore:

  - Manutenzione preventiva e straordinaria di tutte le confezioni/contenitori fissi e mobili, comprese le parti di ricambio, le certificazioni ed i collaudi di legge.

  - Manutenzione preventiva e straordinaria di tutte le apparecchiature, componenti, i sistemi di gestione e controllo, comprese le parti software.

  - Manodopera e parti di ricambio necessari per eventuali interventi di manutenzione preventiva e straordinaria sulle apparecchiature costituenti il sistema di assicurazione della tracciabilità, non di proprietà della Struttura Sanitaria.

  - Tutte le apparecchiature necessarie alle movimentazioni dei carichi.

  - Analisi dei rischi connessa alle operazioni di distribuzione e consegna delle confezioni e dei contenitori mobili per valutazione delle interferenze con altre attività all’interno delle Strutture Sanitarie.

  - Formazione, informazione ed aggiornamento del personale addetto alla distribuzione delle confezioni e dei contenitori in fase di implementazione del sistema.

# SERVIZI PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEI GAS

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 219/06 e dalla Farmacopea Ufficiale, il Responsabile della Farmacia Ospedaliera, data la particolarità dei prodotti oggetto del presente appalto, dovrà procedere ad un piano di controlli periodici della qualità dei gas medicinali AIC e di quelli autoprodotti on-site, successivamente erogati ai pazienti tramite gli impianti fissi, per tutta la durata dell’appalto.

In ottemperanza alle Norme di Buona Preparazione dei Farmaci in Farmacia, tali controlli saranno delegati all’Appaltatore e dovranno essere effettuati tramite un ente terzo di garanzia ed autorizzato dal Ministero della Salute.

L’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’esecuzione di:

Controlli sui gas medicinali AIC erogati immediatamente a valle delle confezioni fisse (metodiche previste in monografia);

Controlli sui gas autoprodotti in Ospedale, se i sistemi di produzione siano già presenti o siano da prevedere come future installazioni nel corso del presente appalto (metodiche previste in monografia);

Controlli sui gas medicinali AIC erogati al letto del paziente (metodiche previste in monografia).

A maggior chiarimento tale piano di controlli dovrà essere attuato sia per i farmaci AIC consegnati nelle confezioni fisse costituenti le centrali di stoccaggio ed erogazione, sia sui galenici officinali, autoprodotti in Ospedale (come l’aria medicinale prodotta per compressione e successiva filtrazione di aria esterna) e somministrati ai pazienti tramite impianto fisso di distribuzione.

I metodi relativi al controllo analitico devono essere conformi a quanto previsto dalle GMP e coerenti con quanto specificato dalle monografie della Farmacopea Europea.

I risultati di dette analisi dovranno essere comunicati ufficialmente, di volta in volta, dall’Appaltatore al Farmacista Ospedaliero.

## Servizio di analisi dell’identità del gas alle prese di erogazione

L’Appaltatore dovrà effettuare, nel corso della durata dell’appalto, una verifica annuale di identificazione dei gas medicinali e non: biossido di carbonio, ossigeno, azoto, aria medicinale, protossido d’azoto e vuoto presenti alle unità terminali dei presidi dell’Azienda Ospedaliera.

La Ditta candidata dovrà presentare in sede di offerta tecnica, ampia documentazione comprendente le modalità e le procedure con cui intende svolgere il servizio.

## Servizio analisi dei farmaci aic

L’Appaltatore dovrà effettuare, a valle delle confezioni fisse dei gas medicinali AIC, installate presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera, due verifiche annuali che certifichino la qualità del farmaco introdotto nella rete di distribuzione.

Gli stessi controlli devono essere previsti su un congruo campione di prese di erogazione, per certificare la qualità del farmaco al punto di somministrazione al paziente.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, il piano dei controlli, le frequenze, le metodologie di campionamento e di analisi, ed anche l’ente terzo incaricato, evidenziandone le certificazioni e le autorizzazioni del caso.

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio qualità della documentazione tecnica, proposte di metodologie di analisi equivalenti che richiedono la successiva validazione del Farmacista e deroga alla Farmacopea Ufficiale.

## Servizio analisi dell’aria medicinale prodotta da compressori

L’Appaltatore dovrà effettuare, sulle centrali di produzione di aria medicinale per compressione di aria esterna installate presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera, due verifiche annuali che certifichino la qualità dell’aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale vigente.

Gli stessi controlli devono essere previsti su un congruo campione di prese di erogazione, per certificare la qualità dell’aria medicinale al punto di somministrazione al paziente.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, il piano dei controlli, le frequenze, le metodologie di campionamento e di analisi, ed anche l’ente terzo incaricato, evidenziandone le certificazioni e le autorizzazioni del caso.

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio qualità della documentazione tecnica, proposte di metodologie di analisi equivalenti che richiedono la successiva validazione del Farmacista e deroga alla Farmacopea Ufficiale.

# SERVIZI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica, con esclusione del servizio di fornitura in service dei carrelli di emergenza esposti all’art.6.6 del presente Capitolato d’Oneri.

Sia in condizioni normali che in relazione a particolari condizioni di malfunzionamento ed emergenza impiantistica, l’Appaltatore dovrà attuare un piano di intervento di emergenza e prevedere delle misure di prevenzione del rischio, con mezzi, uomini, apparecchiature e procedure, almeno per i reparti più critici.

## servizio di reperibilita’, assistenza tecnica e pronto intervento

La Ditta Candidata dovrà presentare un progetto che dovrà assicurare un servizio di reperibilità, assistenza tecnica e pronto intervento, sia nel normale orario di lavoro che al di fuori di tale orario, ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni festivi, atto a fronteggiare:

- la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme. L’Appaltatore dovrà assicurare la presenza tempestiva di mezzi tecnici e personale specializzato per il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento entro e non oltre il periodo di tempo coperto dalle relative riserve gassose;

  - gli eventuali interventi di emergenza relativi a situazioni di rischio per l’utenza e/o per gli operatori. L’Appaltatore dovrà garantire la presenza del proprio personale entro 1 ora (entro 2 ore per le sedi distanti da Palermo  più di 45 Km)  dal ricevimento della segnalazione dell’Azienda Sanitaria pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta). Saranno oggetto di valutazione le eventuali riduzioni dei tempi di intervento sui singoli siti.

  - manutenzione preventiva e straordinaria di tutte le apparecchiature componenti i sistemi di emergenza e monitoraggio, comprese le parti software.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta tecnica, l’organizzazione dedicata a tale servizio, i vari livelli d’intervento, le tempistiche previste, mezzi uomini ed attrezzature a disposizione per il pronto intervento, e quanto altro necessario per il corretto funzionamento del servizio stesso.

## procedure e gestione del piano di emergenza.

La Ditta Candidata dovrà presentare un piano di gestione delle emergenze, sulla base del quale saranno attribuite:

  - analisi dei rischi connessa ai servizi per valutazione delle interferenze con altre attività all’interno delle Strutture Sanitarie;

- ruoli e responsabilità tra il personale dell’Appaltatore e quello dell’Azienda Sanitaria;

- formazione specifica da implementare sui vari operatori coinvolti dell’Azienda Sanitaria;

- procedure operative d’intervento;

- mezzi ed apparecchiature da impegnare;

- modalità di espletamento di un’esercitazione;

L’Appaltatore dovrà organizzare per 1 volta all’anno e per tutta la durata dell’appalto, un’esercitazione operativa, in sinergia e coordinamento con i delegati responsabili dell’Azienda Sanitaria, dove si simuli la mancanza di alimentazione dei gas medicinali ai Padiglioni dei Presidi Ospedalieri. Lo scopo di tale servizio è quello di verificare, ponderare e potenziare la capacità di reazione.

A questo proposito saranno oggetto di attenta valutazione tecnica-operativa le soluzioni presentate dalla Ditta Candidata che permettano di garantire la continuità di fornitura in condizione di massima criticità ai reparti come:

- Blocchi Operatori;

- Terapie Intensive Adulte e Neonatali;

- Pronto Soccorso.

Tali soluzioni dovranno essere sia organizzative che tecniche, prevedendo l’utilizzo di idonee apparecchiature per garantire l’emergenza anche su vasta scala.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei prodotti anestetici.

L’Appaltatore dovrà predisporre, anche agli effetti della sicurezza dei lavoratori, un piano-programma per la rilevazione ed il monitoraggio in dei gas nelle sale operatorie e locali adiacenti dove vengono utilizzati il protossido d’azoto od altri gas anestetici, precisandone la modalità.

L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione dei controlli descritti dalla legislazione nazionale e regionale e dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione attestante l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali oggetto delle verifiche.

L’Appaltatore provvederà all’esecuzione dei seguenti controlli, almeno semestrali, per la verifica del corretto funzionamento del sistema di rilevazione installato:

- Rilievo dell’inquinamento da gas anestetici nelle sale operatorie e nei locali adiacenti;

- Misura del ricambio efficace fornito dai sistemi di condizionamento delle sale operatorie;

- Analisi del microclima nelle sale operatorie;

- Carica batterica.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte .

## Servizio di verifica delle dotazioni di sicurezza negli ambienti dove vengono stoccati ed utilizzati i gas.

La Ditta Candidata, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, dovrà presentare una relazione sulle dotazioni di sicurezza presenti nei locali dove si utilizzano gas particolarmente pericolosi per la salute umana, come l’azoto liquido, il biossido di carbonio, ed in quei locali come le RMN dove si potrebbero presentare occasionalmente delle concentrazioni elevate di altri gas.

La Ditta Candidata dovrà indicare gli interventi correttivi in termini di installazioni, dotazioni di sicurezza, cartellonistica e d.p.i. necessari, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i..

L’Appaltatore dovrà provvedere, nell’ambito dell’offerta formulata, al progressivo adeguamento di queste installazioni e dotazioni seguendo un piano stabilito dall’Azienda Sanitaria.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte.

## Corsi di formazione

L’Appaltatore dovrà farsi carico di tenere almeno un corso di formazione annuale al personale Tecnico, Paramedico e di Laboratorio dell’Azienda Sanitaria, orientato alla acquisizione di informazioni e di operatività necessarie per gestire in maggiore sicurezza il gas erogato sia con mezzi mobili che attraverso l’impianto fisso.

La Ditta Candidata dovrà presentare il programma dei corsi identificando il numero e la tipologia del personale ospedaliero partecipante.

Il corso dovrà avere caratteristiche tali da far conseguire dei crediti ECM riconosciuti legalmente.

Ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito Europeo.

La durata complessiva dei corsi non dovrà essere inferiore a 48 ore medie annue

La Ditta dovrà inoltre fornire il necessario materiale didattico per la formazione.

La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative di tutte le prestazioni sopra descritte

## SERVICE CARRELLI DI EMERGENZA

L’Appaltatore dovrà garantire ed assicurare, pena l’esclusione, la fornitura in service di n° 9 carrelli di emergenza, per gestire le eventuali interruzioni di gas medicali nei reparti critici quali blocchi operatori e rianimazione dei vari P.O. dell’Azienda; in particolare, con i carrelli in questione dovrà essere gestita l’emergenza gas medicinali con la possibilità di erogare ossigeno, aria e vuoto nei reparti critici a seguito di una improvvisa interruzione dell’erogazione dei gas medicali o di interventi di manutenzione straordinaria.

Dotazione minima del carrello:

- N° 2 Bombole per Ossigeno F.U. da litri 14 con pressione di erogazione da 3,5 a 4,5 bar;

- N° 2 Bombole per Aria Medicinale F.U. da litri 14 con pressione di erogazione da 3,5 a 4,5 bar;

- N° 1 Pompa di Aspirazione da almeno 20 m3 /h con aspirazione da 200 a 900 mbar

- N° 4 prese tipo UNI/AFNOR per Ossigeno F.U.;

- N° 4 prese tipo UNI/AFNOR per Aria F.U.;

- N° 2 prese tipo UNI/AFNOR per Aspirazione;

- N° 1 Gruppo di continuità per alimentare la pompa di aspirazione con un’autonomia di almeno due ore.

Inoltre, al fine di assicurare anche la possibilità di alimentazione dell’intero reparto dal quadro di 2° stadio ciascun carrello dovrà essere dotato di:

- N° 2 prese tipo NIST EN 739 per Ossigeno ed Aria;

- N° 1 valvola filettata per il collegamento del Vuoto;

- N° 1 Valvola da sostituire sul quadro di 2° stadio per alimentare l’aspirazione.

I carrelli devono essere facilmente trasportabili e di dimensioni tali da poter accedere agli ascensori e/o montalettighe dei presidi ospedalieri aziendali.

Detti carrelli dovranno a tal fine essere predisposti in modo tale da poter essere collegati direttamente sull’impianto fisso, al livello del secondo stadio (tramite uscite predisposte sull’apparecchiature e raccordi di adeguate dimensioni), sia per l’ossigeno, per l’aria medicinale e per il vuoto (aspirazione endocavitaria) oppure direttamente nelle vicinanze dei pazienti. Anche l’impianto di erogazione centralizzato dei gas medicinali e del vuoto dovrà quindi essere munito dagli adeguati dispositivi medici che permetteranno di collegare in modo sicuro le apparecchiature in questione sulla rete di distribuzione centralizzata.

Inoltre:

- Per ogni gas (ossigeno e aria medicinale) è fatto obbligo di predisporre un sistema automatico di commutazione da una bombola all’altra, che garantisca continuativamente l’erogazione del gas medicinale;

- I carrelli dovranno essere strutturati in modo tale da permettere la possibilità di sostituzione di una bombola vuota senza interruzione dell’erogazione da parte dell’altra;

- All’atto dell’installazione dei carrelli l’Appaltatore dovrà inoltre fornire:

- Consulenza al personale sanitario e tecnico, successivamente individuato dall’Azienda, per la definizione delle procedure di emergenza da seguire in caso di emergenze gravi in ospedale,

- Corsi di formazione ed esercitazione semestrali finalizzati all’utilizzo delle apparecchiature in caso di emergenza,

- Predisposizione piano di manutenzione dell’apparecchiatura conforme alle specifiche del fabbricante, che sarà a totale carico dell’Appaltatore.

La ditta Candidata dovrà fornire scheda tecnica dei carrelli proposti.

La ditta Candidata dovrà esprimere in offerta economica il canone annuo per un servizio che prevede la disponibilità presso i presidi ospedalieri di 9 carrelli di emergenza. Durante la gestione dell’appalto l’Azienda Sanitaria potrà richiedere di aumentare o ridurre il numero dei carrelli variandone proporzionalmente il canone.

# SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PREVENTIVA

Il presente articolo espone tutti i servizi connessi alle attività di conduzione e manutenzione preventiva.

Si specifica che tutti i servizi esposti nel presente articolo rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica, con esclusione dei soli interventi di manutenzione straordinaria mirati all’adeguamento normativo, alla riqualificazione e/o all’ampliamento, che saranno oggetto di possibili lavorazioni come specificato all’art.8 del presente Capitolato d’Oneri.

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICALI

La Ditta Candidata, a seguito di un accurato sopralluogo, di cui dovrà essere data evidenza, per ogni presidio oggetto di gara, tramite la compilazione del Modello Allegato 3,  dovrà presentare il documento denominato “Piano di manutenzione” che illustra il piano di Manutenzione degli impianti di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC, F.U., CE e dei gas tecnici e di laboratorio, presenti in tutti i presidi dell’ASP di Palermo redatto ai sensi dell’Art. 40 Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/1999.

Il Piano di Manutenzione deve individuare gli elementi necessari alla previsione, pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria sui detti impianti.

Sulla base di questo piano, l’Appaltatore dovrà svolgere il servizio di manutenzione previsto nel dettaglio del presente articolo; in particolare la manutenzione delle confezioni/contenitori fissi (serbatoi di stoccaggio), delle centrali di produzione di aria medicinale per compressione e/o miscelazione, delle centrali di erogazione in bombole e pacchi-bombole, delle centrali di produzione del vuoto per aspirazione endocavitaria, delle centrali di evacuazione dei gas anestetici, e di tutta la rete di distribuzione presente nei presidi dell’Azienda.

Se specifica, in particolare, che i beni oggetto del servizio di manutenzione, sono descritti sommariamente nell’Allegato 2.

### - Riferimenti normativi

UNI 10224:2007 - ”Manutenzione - Processo, sottoprocessi e attività principali - Principi fondamentali”;

UNI 10144:2006 – “Classificazione dei servizi di manutenzione”;

UNI 10145:2007 – “Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione”;

UNI 10146:2007 – “Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione”;

UNI 10147:2003 – “Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni“;

UNI 10148:2007 – “Manutenzione - gestione di un contratto di manutenzione”;

UNI 10366:2007 – “Manutenzione - criteri di progettazione della manutenzione”;

UNI EN ISO 7396-1:2010 – “Impianti di distribuzione dei gas medicali – Parte I: Impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi e per vuoto”;

UNI EN ISO 7396-2:2007 – “Impianti di distribuzione dei gas medicali – Parte II: Impianti di evacuazione dei gas anestetici”;

UNI EN ISO 13485:2004 – “Dispositivi medici - sistemi di gestione della qualità – requisiti per scopi regolamentari”.

### - Principi fondamentali

I principi fondamentali dell'istituzione dell'organizzazione degli interventi di manutenzione sono i seguenti:

- Conservare il patrimonio impiantistico per l'intera vita utile.

- Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale.

- Effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità.

### - Obiettivi

Gli obiettivi da mantenere nell'intera organizzazione degli interventi di manutenzione sono:

- Selezione delle politiche di manutenzione più idonee, secondo la buona regola d’arte tra cui garantire la piena funzionalità ed una elevata affidabilità di ogni dispositivo ed impianto.

- Dimensionamento delle risorse di mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche selezionate nel rispetto dei vincoli tecnici ed economici.

- Controllo tecnico ed economico dei risultati mediante costituzione di apposite registrazioni.

### - Contenuti

I contenuti della manutenzione consistono in:

- Definizione dei piani di manutenzione preventiva ed ispettiva;

- Formazione e aggiornamento del personale per le attività di manutenzione;

- Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutte le apparecchiature ;

- Rilevamento delle cause, tipo, frequenza e costi degli interventi in modo da costituire uno strumento per la diagnostica;

- Registrazione per ogni dispositivo tecnico dei risultati delle attività di diagnostica.

### - Politiche di intervento

a) Pianificazione dei lavori di manutenzione

- Compiti tecnici: elaborazione di principi tecnici relativi alle politiche di manutenzione;

- Compiti operativi: esecuzione dei lavori secondo le specifiche procedurali e qualitative stabilite;

- Compiti di controllo Verifica del lavoro svolto: valutazione e certificazione del risultato;

b) Organizzazione

La funzione manutentiva deve svolgere i seguenti compiti:

- Definizione ed elencazione degli elementi da sottoporre alle operazioni ispettive;

- Definizione e catalogazione degli elementi da sottoporre alle operazioni manutentive;

- Elaborazione del programma di svolgimento delle operazioni ispettive e delle operazioni manutentive;

- Rilievo e registrazione delle operazioni ispettive;

- Rilievo e registrazione delle operazioni manutentive;

- Analisi dello stato di efficienza ed affidabilità dei singoli elementi in rapporto alla funzione svolta ed alla loro tempestiva sostituibilità in caso di anomalia.

c) Risorse da gestire

Le risorse da gestire sono:

- L’Appaltatore dovrà assicurare la presenza continuativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 sul territorio di competenza, di almeno 4 tecnici. Per il sabato, in casi di necessità, sarà richiesta la presenza minima di due tecnici dalle ore 8 alle ore 13, mentre la pronta reperibilità dovrà essere sempre garantita da 2 tecnici.

- I materiali necessari per la manutenzione ed i servizi di gestione descritti.

- I mezzi manutentivi e di locomozione per il personale della manutenzione.

### - Piano di Manutenzione Preventiva e tipologia di interventi

La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento dì ogni entità, pertanto il piano di manutenzione preventiva deve:

- stabilire gli uomini, i materiali e le attrezzature necessarie per realizzare il preventivo su base annuale;

- disporre di margini per l'esecuzione di lavori non programmabili oltre la settimana;

- disporre di margini per l'esecuzione di lavori a breve entro la settimana ed in emergenza;

- programmare i piani di rilevazione di stato di funzionamento e le attività di controllo.

La manutenzione preventiva è mirata alla conservazione del patrimonio "funzionale" per l'intera vita utile, mantenendo strutture, impianti o attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite e di garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale.

Al fine di garantire la disponibilità del bene ed aumentare l'efficienza del sistema nel suo insieme, è necessario prevenire il guasto piuttosto che intervenire a posteriori, organizzando opportunamente le risorse interne ed esterne necessarie.

Per quanto concerne gli impianti di cui in oggetto del presente appalto, essendo per la maggior parte Dispositivi Medici ai sensi del D. Lgs 46/97, è fatto obbligo di procedere alle sostituzioni di tutte le componenti così come indicato dai manuali d’uso dei fabbricanti delle stesse.

In caso di usura anticipata, l’Azienda Sanitaria si riserva, in base al piano amministrativo in corso, di valutare l'opportunità di procedere alla sostituzione di una determinata attrezzatura in funzione della sua affidabilità residua rapportata ai probabili costi di manutenzione e/o di ripristino per avaria.

Di seguito viene dato un elenco esemplificativo e non esaustivo della tipologia degli interventi richiesti:

- manutenzione e controlli periodici di funzionalità degli evaporatori (confezioni o contenitori fissi) e dei sistemi di misura e segnalazione;

- prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle confezioni/contenitori mobili (comprese quelli di proprietà dell’Azienda Sanitaria) e/o altri sistemi di stoccaggio;

- controllo del funzionamento delle stesse in condizioni limite;

- manutenzione e controlli periodici di funzionalità delle centrali di aspirazione endocavitaria;

- manutenzione e controlli periodici di funzionalità delle centrali di evacuazione dei gas anestetici;

- manutenzione e controlli periodici di funzionalità delle centrali di produzione di aria medicinale per compressione di aria esterna e/o miscelazione;

- controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione ed allarme in condizioni di emergenza simulata.

Interventi di manutenzione preventiva programmata, le cui prestazioni di manodopera e parti di ricambio saranno incluse nell’offerta. Le parti di ricambio saranno sostituite di volta in volta su indicazione dei fabbricanti.

La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o della sicurezza del Bene.

Le operazioni di manutenzione preventiva saranno eseguite durante il normale orario di lavoro con la metodologia indicata dalla legislazione vigente, mediante visite periodiche o continuative durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i Beni suscettibili di controllo e revisione.

Il Piano di Manutenzione preventiva che la Ditta Candidata dovrà presentare, dovrà riportare nel dettaglio le frequenze di controlli e sostituzione previste per ogni singola apparecchiatura rilevata durante il sopralluogo.

### - Rapporti di Intervento Tecnico

A conclusione degli interventi di manutenzione, gli operatori dell’Appaltatore dovranno consegnare al Delegato dell’Azienda Sanitaria, il rapporto di intervento tecnico attestante:

- Il numero d’ordine (dove applicabile) e la data d’intervento;

- il reparto o la locazione dove si è svolto l’intervento;

- il nominativo degli operatori;

- il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento;

- le operazioni eseguite;

- la denominazione merceologica comune del Bene assistito;

- l’elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate all’Azienda Sanitaria);

- l’esito dell’intervento.

Il verbale non avrà nessun valore se non controfirmato dal Delegato dell’Azienda Sanitaria il quale avrà facoltà, a titolo di garanzia e senza ulteriore corrispettivo, di richiamare entro 30 gg. successivi ad ogni intervento programmato effettuato, gli operatori dell’Appaltatore, per ulteriori interventi che si rendessero necessari sui componenti ed apparecchiature cui è già stata effettuata la riparazione.

### - Parti di ricambio

Gli operatori dell’Appaltatore, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza con componenti perfettamente compatibili con la destinazione d’uso delle apparecchiature (si fa particolare raccomandazione relativamente al materiale delle guarnizioni compatibile con i gas). Gli interventi di manutenzione alle apparecchiature finalizzati al ripristino delle condizioni di regolare funzionamento, per ragioni di tempestività, potranno essere eseguiti anche senza preventiva autorizzazione scritta da parte dei responsabili tecnici dell’Azienda Sanitaria. In tal caso l’intervento, ai fini dell’eventuale fatturazione dello stesso, deve essere riconosciuto urgente da parte del Delegato dell’Azienda Sanitaria.

Le parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (D.Lgs 46/97, norme UNI, EN, ISO); in particolare la Ditta dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità, alle specifiche richieste.

L'eventuale utilizzo di altri componenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico dell’Azienda Sanitaria.

## PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E REPORTISTICA INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Ditta Aggiudicataria, entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, dovrà predisporre, per l’implementazione delle attività inerenti l’oggetto della gara, ed in particolare per i servizi di rilievo impianti, telecontrollo e manutenzione, un Sistema Informativo per la completa gestione degli impianti di Distribuzione dei Gas Medicinali dell’Azienda Sanitaria.

Le linee guida di riferimento per l’implementazione del sistema di cui sopra devono corrispondere a criteri di:

- gestione dell’anagrafica funzionale e topologica dell’impianto;

- controllo telematico degli impianti;

- gestione delle richieste d’intervento;

- gestione dei centri di costo.

A) per gestione dell’anagrafica funzionale e topologica dell’impianto si intende:

  - Individuazione dei componenti ed etichettatura di quelli sottoposti a manutenzione, monitoraggio o ispezione.

  - Gestione della manutenzione.

  - Gestione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari.

  - Gestione della pianificazione dal punto di vista dell’impianto.

  - Gli interventi effettuati sia in ordinaria che in straordinaria manutenzione generano eventi.

  - Il modulo genera eventi di tipo “richiesta manutenzione” o “allarmi” per manutenzioni scadute.

B) per controllo telematico degli impianti si intende:

  - il monitoraggio elettronico di tutti i parametri sottoposti a misura attraverso sensori.

  - il campionamento dei valori.

  - il controllo dei valori in relazione a soglie al superamento delle quali sono sollevati eventi di diversa natura quali:

  - • Allarmi;

  - • Richieste di riempimento;

  - • Warning;

  - • Notifiche.

  - la storicizzazione dei dati su un database.

C) per gestione delle richieste d’intervento si intende:

  - la creazione di un ambiente di call center, ossia l’organizzazione della comunicazione da e verso gli utenti.

  - l’attivazione di un evento in relazione al ricevimento di una richiesta d’intervento qualsiasi detto “ticket”

  - l’invio del “ticket” a destinatari attraverso diversi canali di comunicazione quali:

  - • SMS;

  - • E-Mail;

  - • FAX;

  - • WEB-Interface;

  - • Chiamate telefoniche vocali (meccanismo di lettura testo);

  - • Sensori sonori e luminosi locali.

  - la garanzia di completa tracciabilità dei ticket con evidenza del loro stato di evoluzione fino alla sua chiusura.

D) per gestione dei centri di costo si intende:

  - l’associazione della cifra di affari spesa con i servizi e le forniture attivate sui vari presidi dell’Azienda Sanitaria

Il Sistema informativo deve essere completamente fruibile dai delegati delle Stazione Appaltante.

La Ditta Candidata dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell’offerta, come strutturare il servizio di cui sopra per renderlo semplicemente fruibile ai delegati dell’Azienda Sanitaria.

## Rilievo informatico degli impianti di distribuzione dei gas con analisi tecnico-clinica delle attuali condizioni degli impianti ed indicazione delle possibili soluzioni in caso di necessità di adeguamenti strutturali e normativi

L’Appaltatore dovrà effettuare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del contratto, sulla base dei layout architettonici forniti dall’Azienda Sanitaria, ove esistenti, i rilievi tecnici necessari per riportare su apposito dossier cartaceo e su supporto informatico (standard AUTOCAD) le seguenti indicazioni:

- l’indicazione, sulle planimetrie, dei reparti e dei locali in cui sono installate le prese dei gas, le valvole di sezionamento e i riduttori di II° stadio;

- le schede, sulle quali sono indicate le prove di portata dei singoli reparti, considerati i consumi specifici e la contemporaneità prevista;

- le schede sulle quali sono indicate le prove di portata delle centrali, considerati i consumi globali dei reparti;

- disegni assonometrici dell’impianto dei gas medicinali, con indicati tutti i riduttori e tutte le prese da loro alimentate;

- disegni e schemi di tutte le centrali di compressione, di aspirazione, di miscela sterilizzante e quant’altro facente parte del presente Appalto;

- immissione in AUTOCAD di tutte le planimetrie degli impianti gas e loro trasferimento su supporto informatico.

Lo svolgimento di tale attività dovrà essere preceduto dalla presentazione di un piano di lavoro, che specificherà le fasi di intervento presso i vari edifici e reparti dell’Azienda Sanitaria.

L’Azienda Sanitaria fornirà le planimetrie edilizie (ove esistenti) dei vari stabili su supporto informatico.

La Ditta Candidata, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare una relazione esemplificativa di Rilievo degli Impianti dei gas medicinali, con particolare riferimento ad un reparto del Presidio Ospedaliero Ingrassia.

L’Appaltatore, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del contratto, dovrà presentare, effettuato il rilievo informatico degli impianti ed un’analisi del rischio connessa con l’uso e la gestione dei gas all’interno della Struttura Sanitaria, un piano dettagliato ed esecutivo di interventi programmati avente lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti esistenti, sulla scorta delle attuali norme legislative e tecniche vigenti in materia.

## Oneri connessi all’erogazione dei servizi di Gestione e Manutenzione degli impianti

    - Manodopera e parti di ricambio necessari per eventuali interventi di manutenzione preventiva e straordinaria sulle apparecchiature costituenti le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas di proprietà della Struttura Sanitaria.

    - Parti di ricambio per le operazioni di manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione dei gas.

    - Analisi dei rischi connessa alle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas per valutazione delle interferenze con altre attività all’interno delle Strutture Sanitarie.

    - Formazione, informazione ed aggiornamento del personale addetto alle manutenzioni degli impianti.

## proposte migliorative ed innovative

Questa sezione dell’art.7 intende offrire alla Ditta Candidata l’opportunità di presentare, sulla base del proprio know-how, tutte le soluzioni in grado di migliorare la sicurezza delle forniture e dei servizi contenuti nell’appalto. Tali interventi interventi proposti (adeguamento normativo, riqualificazione e ampliamento degli impianti) potranno essere oggetto di specifiche lavorazioni extracanone come interventi straordinari.

La Ditta candidata dovrà presentare adeguata documentazione che illustri gli interventi proposti. Di tali interventi la Ditta Candidata non dovrà esporre alcuna indicazione economica, ma esclusivamente un’ampia documentazione in sede di offerta tecnica che sarà oggetto di valutazione qualitativa della capacità della Ditta di proporsi come partner per lo sviluppo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

La Ditta Candidata, inoltre, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare una relazione esemplificativa di massima per la realizzazione delle opere di adeguamento o di nuova installazione, per i singoli Presidi Ospedalieri/Sanitari:

- delle centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali, di produzione del vuoto per aspirazione endocavitaria, e di evacuazione dei gas anestetici;

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei comparti operatori;

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei comparti di rianimazione;

- dei quadri di riduzione dei gas medicinali nei reparti di degenza;

- dei quadri valvole di intercettazione delle tubazioni (con particolare riferimento alle regole della compartimentazione antincendio);

- delle prese di erogazione dei gas medicali;

- delle prese di evacuazione dei gas anestetici;

- degli allarmi clinici;

- di interi impianti o parti di essi (compresa la tubazione);

- di adeguamento, ove necessario, di altri sistemi per la produzione di aria medicinale per compressione di aria esterna, già presenti.

Allo scopo di garantire la coerenza con i requisiti essenziali forniti dal D.L. N° 46 del 24/2/97, la progettazione, la realizzazione, e la manutenzione degli impianti gas medicali dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalle norme UNI.

Al termine di ciascun intervento, eventualmente commissionato dall’Azienda Sanitaria, l’Appaltatore dovrà rilasciare la documentazione finale prevista dalla legislazione vigente (dichiarazione di conformità, collaudi di cui alle norme UNI).

Lo scopo di tale attività è strettamente connesso all’ottimizzazione delle operazioni di manutenzione su impianti che siano conformi alle normative vigenti.

L’Azienda Sanitaria si riserva, in base al piano amministrativo in corso, di valutare l'opportunità di procedere all’effettuazione di tali interventi concordando con l’Appaltatore la scala di priorità.

La Ditta Candidata, in sede di offerta economica, dovrà indicare il proprio listino per fornitura e posa in opera, dei materiali costituenti gli impianti di distribuzione dei gas medicinali, comprese le centrali.

Tale listino avrà validità per l’intera durata del contratto ed i singoli interventi saranno contabilizzati sulla base di questo tariffario.

Qualora alcuni materiali siano di nuova realizzazione o non presenti nel listino, si procederà alla determinazione analitica del Nuovo Prezzo (NP), come da prassi nella contabilità dei Lavori Pubblici.

# LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il presente articolo riguarda le attività connesse ai lavori ed interventi sugli impianti.

Le attività esposte nel presente capitolo, con esclusione dei servizi esposti nei paragrafi 8.1 - 8.2 e 8.3 che rientrano nel canone per i “SERVIZI A CANONE FISSO” dell’offerta economica, sono da intendersi a misura.

L’Appaltatore, sia in caso di subentro ad altra Ditta, che in caso di successione a se stessa, dovrà prevedere una serie di interventi sugli impianti di distribuzione che sui magazzini distaccati dei gas, altrimenti detti centrali di stoccaggio ed erogazione.

Le centrali, composte da confezioni ospedaliere fisse, contenitori criogenici fissi, pacchi di confezioni o contenitori, singole confezioni e contenitori mobili collegate con tutte le apparecchiature necessarie per la decompressione e la corretta distribuzione del farmaco e degli altri gas nella rete di distribuzione, sono parte integrante del magazzino della Farmacia Ospedaliera.

## Installazione delle Centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC allo stato liquido e gassoso.

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione, le seguenti centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali AIC.

L’Appaltatore, dovrà mettere a disposizione:

Presidio Ospedaliero INGRASSIA di Palermo

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia 4000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero CIMINO di Termini Imerese

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia 5000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia 3000 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

Presidio Ospedaliero CIVICO di Partinico

- nr. 1 confezione ospedaliera fissa di Ossigeno Liquido AIC di taglia 1300 litri completa di tutte le apparecchiature per il monitoraggio delle pressioni e dei livelli, di tutti i dispositivi di sicurezza (previsti dalle norme ISPESL e PED), delle apparecchiature di gasificazione per la corretta immissione nella rete di distribuzione.

## Installazione delle Centrali di produzione on-site di aria medicinale per compressione

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione n° 5 centrali di produzione on-site di aria medicinale ottenuta per compressione e successiva filtrazione di aria esterna.

Tabella con indicazione delle Centrali di aria e del relativo dimensionamento che l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione con la modalità del chiavi in mano  e della gestione in full service

| N. | Presidio | Potenzialità minima centrale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingrassia (Palermo) | 2 compressori da 90 mc/h |
| 2 | Cimino (T.Imerese) | 2 compressori da 90 mc/h |
| 3 | Madonna dell’Alto (P. Sottana) | 3 compressori da 90 mc/h |
| 4 | Civico (Partinico) | 3 compressori da 120 mc/h |
| 5 | Dei Bianchi (Corleone) | 2 compressori da 60 mc/h |

Ogni centrale dovrà essere costituita da, almeno,  due gruppi compressore ed una rampa di bombole (o pacchi bombola), progettate e  realizzate dalla ditta appaltatrice secondo la normativa vigente  (vedasi anche “Linee guida produzione aria medicale presso ospedali I° Edizione maggio 2001”  della FEDERCHIMICA –Assogastecnici).

Descrizione della centrale di produzione on-site di aria medicinale per compressione

- Una centrale di produzione on site di aria medicinale F.U. per compressione di aria esterna, marcata CE come Dispositivo Medico, certificata secondo la Direttiva Macchine e la Direttiva TPED, così costituita:

  - Le fonti primaria e secondaria sono prodotte tramite un impianto a compressione e a successiva depurazione di aria ambiente, processo atto a garantire la massima richiesta e continuità di erogazione in modo autonomo, come descritto precedentemente, e sono in grado di intervenire automaticamente alla fonte in avaria.

  - Le due linee di produzione di gas medicale, che garantiscono la continuità della fornitura, comprendono elettro-compressori rotativi a vite raffreddati ad aria con cofanatura insonorizzante, tale da ridurre i rumori ai valori prefissati per aree ospedaliere.

  - Il funzionamento delle macchine in automatico, con presenza di attuatori atti al risparmio energetico in caso di consumi ridotti.

  - Impianti di essiccazione d’aria a ciclo frigorifero con refrigerante ecologico.

  - Sistemi di filtrazione dell’aria per rimuovere tutte le impurità, gli odori, gli aromi, cariche batteriche e i gas nocivi in conformità alla monografia della farmacopea ufficiale in vigore.

  - Sistema di stoccaggio con serbatoi di accumulo e serbatoio di omogeneizzazione non inferiore a 1000 lt con relative certificazioni e collaudi ISPESL.

  - Sistemi di analisi, controllo ed attuativi in continuo del punto di rugiada, della pressione in linea ed altri parametri funzionali per la produzione dell’aria.

  - Quadro elettrico di comando e controllo della sala compressori, sanitizzazione e distribuzione aria (inversione automatica dei gruppi in fase di avaria, picchi di richiesta aria, cicli di ottimizzazione di usura, visualizzazione dei parametri essenziali, trasmissione dati a distanza, avvisatori acustici luminosi ecc…).

  - Stabilizzatori di pressione, separatore acqua/olio, raccolta e smaltimento impurità.

  - Impianto di estrazione aria calda dall’ambiente compressori.

  - Controllo automatico delle pressioni per l’avvio della fonte d’emergenza.

  - Segnalazioni, sia in loco e sia a distanza, delle variabili tipo pressione, quantità gas, stato di funzionamento dell’impianto.

NB: In ogni caso, il sistema dovrà garantire la qualità dell’aria prima dell’immissione in rete nei limiti sotto indicati e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione:

- CO2						              	: 500 ppm

- SO2					               		: 1 ppm

- Olio ed idrocarburi volatili		: 0,1 mg/mc

- NO + NO2 			          		: 2 ppm

- CO 					               		: 5 ppm

- H2O 				               			: 67 ppm (-40 °C)

## oneri associati ai lavori di adeguamento dei magazzini distaccati

L’Appaltatore dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all’installazione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e di produzione on-site sopra descritte, compresi gli allacci alle reti di distribuzioni esistenti, con la formula “Chiavi in Mano”

Si precisa che l’Appaltatore dovrà effettuare a sue spese gli eventuali lavori relativi:

- all’eventuale rifacimento dei basamenti per le confezioni/contenitori fissi;

- all’eventuale rifacimento dei locali atti a contenere le centrali gassose;

- all’esecuzione dell’impiantistica elettrica necessaria;

- all’esecuzione di ogni opera eventualmente pretesa dai Vigili del Fuoco;

- all’allacciamento dei tubi di alimentazione della rete di distribuzione;

- alla posa e collegamento dei tubi di alimentazione e scarico acqua e/o vapore per il vaporizzatore (ove necessario).

Restano a totale carico dell’Appaltatore le spese relative:

- alla Progettazione e Direzione Lavori;

- ai collaudi e certificazioni;

- al conferimento all’Azienda Sanitaria di tutte le informazioni necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni all’uso preventive dell’Organo di Vigilanza competente per territorio, relativamente ai progetti di nuove installazioni o modifiche di installazioni esistenti;

- l’assistenza necessaria all’Azienda Sanitaria per l’ottenimento dell’eventuale nulla-osta dei VV.FF. all’installazione degli evaporatori freddi;

- al noleggio di idonea gru per il posizionamento degli evaporatori freddi.

La Ditta dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità della distribuzione gas medicinali alle utenze non sia compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione di erogatori e dei materiali/impianti esistenti.

La Ditta Candidata, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per garantire la corretta esecuzione di tutte le fasi di sostituzione delle confezioni/contenitori fissi e delle confezioni/contenitori mobili o pacchi per assicurare la continuità d’erogazione.

## Lavori e MANUTENZIONE straordinariA

Per manutenzione straordinaria, a guasto o su rottura, si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti alle condizioni previste dal progetto mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti.

Per lavori straordinari, invece, si intendono quegli intereventi finalizzati alla riqualificazione e all’ampliamento degli impianti, o a mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali e il rispetto delle normative di sicurezza.

Le operazioni di manutenzione straordinaria, a guasto o su rottura, saranno eseguite su chiamata dell’Azienda Sanitaria o, previa autorizzazione scritta dell’Azienda Sanitaria, in seguito al rilevamento di un cattivo funzionamento o guasto del Bene da parte del personale dell’Appaltatore, intervenuto in sede di manutenzione preventiva.

La riparazione del Bene avverrà di regola in loco.

Nel caso in cui - a giudizio dell’Appaltatore - sia necessario eseguire la riparazione in altra sede, la stessa Ditta provvederà al trasporto del Bene presso il luogo di riparazione, predisponendo contemporaneamente tutti gli interventi necessari affinché il corretto funzionamento degli impianti di erogazione dei gas medicinali sia garantito.

La fatturazione di tali interventi sarà a misura, e riguarderà sia la consuntivazione della manodopera prestata che dei materiali sostituiti, così come riportati sui Rapporti di Intervento Tecnico.

Il consuntivo sarà effettuato in base ai tariffari della manodopera e parti di ricambio esposti dall’Appaltatore in sede di offerta economica.

Sono altresì ovviamente a completo carico dell’Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni previste nel Capitolato.

Per il servizio di manutenzione straordinaria valgono in generale le stesse procedure operative previste al paragrafo 7.

I lavori straordinari verranno svolti attraverso le seguenti attività:

- Controllo;

- Progettazione;

- Esecuzione di opere comprese quelle accessorie connesse;

- Revisione e verifica.

Durante il corso dell’appalto, l’Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente all’Azienda Sanitaria tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell’appalto che richiedessero un intervento straordinario causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento, assoggettati al ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore, e delle specifiche indicate nel presente articolo. L’Azienda Sanitaria valuterà a suo insindacabile giudizio se e quali interventi straordinari intende effettuare e affiderà l’esecuzione dei lavori mediante appositi buoni d’ordine che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni. L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi straordinari a lui affidati.

Qualora venga affidato all’Appaltatore l’intervento straordinario lo stesso sarà tenuto alla presentazione di un progetto, redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi delle normative vigenti, e di un dettagliato computo metrico estimativo per l’esecuzione delle opere, redatto secondo gli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per il Capitolato e secondo le specifiche del presente articolo. Nella circostanza in cui un intervento debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, comprovata e comunicata per iscritto dall’Appaltatore, in quanto l’anomalia impiantistica pregiudica l’erogazione di servizi vitali per l’attività degli immobili, ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, l’intervento stesso verrà eseguito sotto la propria responsabilità dall’Appaltatore, previo ed immediato avviso all’Azienda Sanitaria.

Per ogni intervento eseguito sarà fornita all’Azienda Sanitaria, su supporto cartaceo ed informatico, tutta la documentazione sopra richiamata.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## norme di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, norme di prevenzione infortuni

L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le forniture, i servizi, i lavori e altre operazioni previste presente Capitolato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti in generale, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006.

Ogni irregolarità dovrà essere comunicata all’Azienda Sanitaria.

Per quanto attiene l’osservanza delle disposizioni del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si deve intendere che l’Appaltatore, quando ne ricorrano gli obblighi, dovrà anche assumersi ogni onere e spesa relativa alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso nei prezzi dell’appalto.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché delle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore, ed occupati nei servizi dell’Appalto, devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi e locali di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’uopo si precisa che l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli istituti prima citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora l’Azienda Sanitaria riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L’Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare a diretto contatto con sostanze comburenti o combustibili, quando si movimentano carichi pesanti, quando si operi dentro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc.. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio con sostanze o oggetti infettanti.

Inoltre l’Appaltatore dovrà far osservare ogni disposizione in materia che dovesse essere emanata durante il contratto.

In osservanza delle disposizioni dell’Art. 131 del D.Lgs 163/2006, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio del contratto dovrà presentare il Piano di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene sul lavoro, che la stessa Ditta si impegna ad attuare ed a far osservare nella esecuzione delle varie attività.

Tale piano dovrà essere redatto sia in relazione ai servizi di manutenzione che a quelli di ristrutturazione.

L’Appaltatore dovrà inoltre attuare tutte le misure di prevenzione indicate nel DUVRI allegato al presente Capitolato.

Per nuovi servizi o nuove utenze attivate nel corso dell’appalto l’Appaltatore dovrà presentare in anticipo il Piano di Sicurezza Integrativo.

La stessa Ditta è tenuta a richiedere all’Azienda Sanitaria le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  ed a sollecitare l’adozione del coordinamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L’Azienda Sanitaria è titolare della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e predispone ed aggiorna il DUVRI di cui all’art.26 comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. anche in base alle attività degli utenti interni e delle attività di gestione e manutenzione dell’Appaltatore.

L’Appaltatore provvede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.17, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all’art.28 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza e al suo aggiornamento.

Il Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore è responsabile dell’applicazione e del rispetto delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze dell’Appaltatore medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto.

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Azienda Sanitaria, prima dell’effettivo inizio delle attività oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa documentazione.

L’Azienda Sanitaria promuove la collaborazione e il coordinamento con l’Appaltatore per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto a sensi dell’art.26, comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.

Il responsabile della sicurezza dell’Appaltatore, attraverso una attività di coordinamento con il responsabile della sicurezza dell’Azienda Sanitaria, dovrà collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi a sensi art.26, comma 3, d.lgs.81/2008 e s.m.i..

I subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di sicurezza predisposte dall’Azienda Sanitaria e del piano delle misure di sicurezza predisposto dall’Appaltatore e a fornire all’Appaltatore medesimo il proprio piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.17, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le attività di propria competenza (subappaltatori) e il piano complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza (lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti.

In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai commi precedenti non sarà consentito l’inizio delle rispettive attività.

L’Appaltatore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, a sensi dell’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento per l’esecuzione dei servizi  da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Si precisa inoltre che è fatto obbligo all’Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare scrupolosamente le procedure di (documento di valutazione dei rischi), messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria  per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d’appalto.

L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata all’Azienda Sanitaria.

Per le attività legate all’effettuazione di lavori, nei casi in cui trovi applicazione il D.lgs. 81/08, il committente appartenente all’Azienda Sanitaria nomina il responsabile dei lavori, il quale vigilerà sul rispetto dei piani di sicurezza predisposti dall’Appaltatore a propria cura ed onere, oltre che designare il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; gli oneri inerenti le attività del coordinatore in fase di progettazione  e in fase di esecuzione sono a carico dell’Appaltatore.

Per le attività legate all’effettuazione di lavori, nei casi in cui non trovi applicazione il D.lgs. 81/08, si applica l’art. 118, comma 6 D.lgs 163/06 (Piano Sostitutivo della Sicurezza  + Piano Operativo di Sicurezza), fermo restando la vigilanza del responsabile dei lavori.

L’Appaltatore, inoltre, deve assicurare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, nonché la compatibilità e la coerenza tra il proprio piano di sicurezza e quello delle Imprese Subappaltatrici/cottimisti.

L’Appaltatore avrà altresì l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che eventualmente dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell’appalto.

## osservanza dei contratti collettivi

L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle forniture, nei servizi e nei lavori dell’Appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si volgono le prestazioni descritte, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo,applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare da corrispondere qualora risulti da denuncia dell’Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;

- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;

- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti di lavoro collettivi impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione all’Azienda Sanitaria neanche a titolo di risarcimento danni.

## scioperi

L’esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore deve essere comunicato all’Azienda Sanitaria con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi essenziali e l’esecuzione degli interventi in pronta disponibilità.

# ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente capitolato d’Oneri i seguenti allegati

- Elenco dei gas medicinali AIC, CE e tecnici di laboratorio;

- Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione;

- Modulo per il sopralluogo;

- Modulo per l’offerta economica gas medicinali AIC, FU, CE e tecnici di laboratorio;

- Modulo per l’offerta economica per i “SERVIZI NON A MISURA”, per i “SERVIZIO CARRELLI DI EMERGENZA”, per i “LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE” e “RIEPILOGATIVO OFFERTA ECONOMICA”;

## Elenchi prezzi unitari

Le opere di manutenzione straordinaria e le opere aggiuntive, eventualmente richieste dall’Azienda Sanitaria, saranno valutate e compensate (le opere di manutenzione straordinaria solo nel caso superino i limiti indicati negli specifici articoli), in base alle voci del Prezziario Regione Sicilia e, ove non applicabili, ai prezzi unitari dei listini, “Prezzi Impianti Tecnologici” o “Prezzi Impianti Elettrici” edito dal DEI – Tipografia del Genio Civile”, ed in ultima analisi al listino ASSISTAL, vigenti alla data di esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara riferito ai prezziari in vigore al momento dell’offerta.

I listini/prezziari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che nel realizzare un’attività, il costo della prestazione /materiale va cercata prima sul Prezziario Regionale e se non presente nei restanti listini nell’ordine in cui sono indicati.

Ove si verifichi nel corso di svolgimento del servizio, per le attività di manutenzione straordinaria o per i lavori non compresi nel contratto, la necessità di definire voci di prezzo non presenti nei suddetti Elenco Prezzi, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni consimili compresi nei citati listini, ovvero, quando sia impossibile, in tutto  o in parte, l’assimilazione, ricavandoli da nuove analisi prezzi effettuate con i seguenti elementi di costo:

- mano d’opera,

- materiale,

- trasporti,

- noli,

- utile d’impresa (fissato al 10%),

- spese generali (fissate al 15%).

I prezzi così determinati dovranno essere riportati su apposito verbale prima dell’inizio delle prestazioni cui si riferiscono ed esplicitamente approvati dall’Azienda Sanitaria.

Sui nuovi prezzi sarà applicato, in conformità  alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto in sede di gara.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Allegato 1

Elenco dei gas AIC medicinali e tecnici

| GAS – FARMACI AIC | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Ossigeno liquido AIC |  | medicale | Mc | 127.000 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezione pacchi bombole | medicale | mc | 0 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni da 40 e 50 lt. | medicale | mc | 37.500 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni piccole da 5 a 27 litri | medicale | mc | 2.600 |
| Ossigeno gassoso AIC | in confezioni piccole da 1 a 4 litri | medicale | carica | 1.200 |
| Protossido d’Azoto gassoso F.U. | in confezioni superiori a 10 kg | medicale | kg | 6.300 |

Elenco dei gas medicinali

| GAS COMPRESSI IN BOMBOLE | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Aria F.U. | in confezioni pacchi bombole | medicale | mc | 400 |
| Aria F.U. | in confezioni da 40 e 50 lt | medicale | mc | 3.000 |
| Anidride Carbonica F.U. | in bombole fino a kg.10 | medicale | kg | 250 |
| Anidride Carbonica F.U. | in bombole da kg. 20 e kg. 30 | medicale | kg | 600 |

| GAS LIQUIDI CE | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Azoto CE |  | criogenico | mc | 3.400 |

Elenco dei gas AIC medicinali e tecnici

| GAS PURI | USO | QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| Acetilene purezza > 99,5% | in bombole da lt. 40 | tecnico | kg | 10 |
| Argon purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 700 |
| Aria purezza > 99,995% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 1.250 |
| Azoto purezza > 99,999 | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 2.000 |
| Elio purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 600 |
| Idrogeno purezza > 99,999% | in bombole da lt. 50 | tecnico | mc | 900 |

| MISCELE | USO | (*) QUANTITA’/ANNO |
| --- | --- | --- |
| BINARIA |  |  |  |  |
| CO2 5% - N2 95% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 10% - N2 90% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 5% - O2 95% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| CO2 20% - O2 80% | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| TERNARIA | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |
| QUATERNARIA | bombole da lt. 10 | tecnico | carica | 2 |

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Allegato 2

### Elenco dei Beni oggetto del servizio di manutenzione

| TIPOLOGIA | APPARECCHIATURE | DISLOCAZIONE |
| --- | --- | --- |
| Centrali gas medicinali | Evaporatore freddo: Ossigeno |  |
|  | Centrale Ossigeno/Protossido di Azoto: quadro inversione automatica rampe serpentine |  |
|  | Centrale Compressori Aria Medicale: compressori essicatori sistema filtrante |  |
|  | Centrale aspirazione endocavitaria: pompe vuoto aspiranti sistema filtrante |  |
|  | Centrale evacuazione gas anestetici |  |
|  | Valvole di sezionamento |  |
|  | Sistemi di stoccaggio (bombole e pacchi bombole) |  |
|  | Allarmi |  |
|  | Sistema di telecontrollo |  |
| Impianti gas medicinali | Tubazioni (rete primaria e secondaria) |  |
|  | Valvole di sezionamento e di intercettazione |  |
|  | Quadri di riduzione gas medicinali: riduttori di II° stadio |  |
|  | Prese di erogazione: ossigeno protossido di Azoto aria aspirazione endocavitaria evacuazione gas anestetici |  |
|  | Allarmi |  |
|  | Sistema di telecontrollo |  |
| Centrali ed impianti gas tecnici | Come per centrali e impianti gas medicinali |  |